## 1.1 封-1 封面
| 南通通成电气设备有限公司400kVA、250kVA配电房迁改工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
|  | 招 标 人： | 南通海通城市发展有限公司
（单位盖章）
|  | 造价咨询人： | .
（单位盖章）

## 2.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南通通成电气设备有限公司400kVA配电房迁改 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
电力部分
1 | 060102002001 | 运输 | 现场运输 投标人综合考虑 | 项 | 1
2 | 030410001001 | 电杆组立 | 1、名称:混凝土杆 2、规格:190-15 | 根 | 1
3 | 030410002001 | 横担组装 | 1、名称:10kV引线横担 2、规格 :YXHD-240 3、电压等级（kV）:10 | 组 | 1
4 | 030410003001 | 导线架设 | 1、名称:架空绝缘导线 2、型号:JKLYJ-10-120 | km | 0.012
5 | 030401001001 | 油浸电力变压器 | 1、名称:油浸电力变压器 2、型号:S13-400KVA/0.4 3、容量（kV·A）:400 4、电压（kV）:10 5、低压侧设浪涌保护器 6、具体详见设计图纸 | 台 | 1
6 | 030403003001 | 带形母线 | 1、名称:连接铜排 2、型号:TMY-4（63x6.3) 3、包含金具安装 | m | 5
7 | 030404004001 | 低压开关柜（屏） | 1、名称:低压开关柜安装 2、型号:计量柜 3、不含开关柜设备费 4、10#槽钢，落地安装 | 台 | 1
8 | 030404004002 | 低压开关柜（屏） | 1、名称:低压开关柜安装 2、型号:总柜 3、不含开关柜设备费 4、10#槽钢，落地安装 | 台 | 1
9 | 030404004003 | 低压开关柜（屏） | 1、名称:低压开关柜安装 2、型号:出线柜 3、不含开关柜设备费 | 台 | 1
10 | 030404009001 | 低压电容器柜 | 1、名称:低压电容器柜安装 2、不含电容柜设备费 | 台 | 1
11 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、型号:ZC-YJV22-8.7/15-3*70 3、电压等级（kV）:10 4、包含抱箍、对开式电缆保护管 | m | 25
12 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称:高压电缆终端 2、型号:3*70 3、安装部位:户外 4、电压等级（kV）:10 | 个 | 1
13 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、名称:高压电缆终端 2、型号:3*70 3、安装部位:户内 4、电压等级（kV）:10 | 个 | 1
14 | 031002003001 | 套管 | 1、名称：刚性防水套管 2、规格：DN100 | 个 | 1
15 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1、名称:防火封堵 2、部位:盘柜下 | 处 | 4
16 | 030408008002 | 防火堵洞 | 1、名称:防火封堵 2、部位:电缆隧道 | 处 | 2
17 | 030408008003 | 防火堵洞 | 1、名称:防火封堵 2、部位:保护管 | 处 | 1
18 | 030409001001 | 接地极 | 1、名称:接地极 2、材质:角钢 | 根 | 3
19 | 030409002001 | 接地母线 | 1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-50*6 | m | 20
20 | 040205001001 | 人（手）孔井 | 1、名称：电缆手孔井 2、规格：1500*1100*1200 | 座 | 2
21 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：镀锌钢管 2、规格：DN100 3、敷设方式：直埋敷设 | m | 20
22 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:2m 内 3、沟槽回填：原土夯填 | m3 | 8.4
23 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1、名称:电力变压器 2、容量(kV·A):400 kVA | 系统 | 1
24 | 030414011001 | 接地装置 | 1、名称:接地系统调试 2、类别:接地网 | 系统 | 1
25 | 030414015001 | 电缆试验 | 1、名称:电缆试验 2、电压等级（kV）:10 | 根 | 1
分部小计
拆除工程
26 | 030401001002 | 油浸电力变压器 | 1、名称:油浸电力变压器 拆除 2、容量（kV·A）:400 | 台 | 1
27 | 030404004004 | 低压开关柜（屏） | 1、名称:低压开关柜 拆除 | 台 | 4
28 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 拆除 | m | 30
29 | 030401001003 | 油浸电力变压器 | 1、名称：变压器(400KVA)1台、低压开关柜4台、电力电缆现50米场折旧回收费 | 项 | -1
分部小计
分部分项工程清单合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施项目清单合计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.45】

## 2.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南通通成电气设备有限公司400kVA配电房迁改 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 03B001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 031302008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 031302009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 03B002 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 |  | 0
13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
15 | 031302016001 | 新冠疫情常态化防控 |  | 0 |  |  |  | 1. 防控物资费：口罩、酒精、测温枪、红外体温探测仪、防护服、护目镜、手套、消毒喷壶、电动喷雾器、水银温度计、防疫标语、宣传牌、废弃防疫物资专用回收箱（垃圾桶）等。2.防控人员费：因疫情防控增加的专职消杀人员及现场管理人员的工资。3.防控增加的临时设施费：主要为现场设置的隔离棚、隔离围栏、隔离用集装箱、扩建的工人宿舍等。4.
|  |  |  | 0 |  |  |  | 重点人群常态化核酸自费检测费用、交通和时间占用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.45】

## 2.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：南通通成电气设备有限公司400kVA配电房迁改 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.45】

## 2.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：南通通成电气设备有限公司400kVA配电房迁改 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.45】

## 2.5 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：南通通成电气设备有限公司400kVA配电房迁改 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 0
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.45】

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南通通成电气设备有限公司250kVA配电房迁改 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
电力部分
1 | 060102002001 | 运输 | 现场运输 投标人综合考虑 | 项 | 1
2 | 030410001001 | 电杆组立 | 1、名称:混凝土杆 2、规格:190-15 | 根 | 1
3 | 030410002001 | 横担组装 | 1、名称:10kV引线横担 2、规格 :YXHD-240 3、电压等级（kV）:10 | 组 | 1
4 | 030410003001 | 导线架设 | 1、名称:架空绝缘导线 2、型号:JKLYJ-10-120 | km | 0.012
5 | 030401001001 | 油浸电力变压器 | 1、名称:油浸电力变压器 2、型号:S13-250KVA/0.4 3、容量（kV·A）:250 4、电压（kV）:10 5、低压侧设浪涌保护器 6、具体详见设计图纸 | 台 | 1
6 | 030403003001 | 带形母线 | 1、名称:连接铜排 2、型号:TMY-3(80X6.3)+1(63X6.3) 3、仅安装费，材料利旧 | m | 5
7 | 030404004001 | 低压开关柜（屏） | 1、名称:低压开关柜 2、型号:计量柜 3、10#槽钢，落地安装 | 台 | 1
8 | 030404004002 | 低压开关柜（屏） | 1、名称:低压开关柜 2、型号:总柜 3、10#槽钢，落地安装 | 台 | 1
9 | 030404004003 | 低压开关柜（屏） | 1、名称:低压开关柜 2、型号:出线柜 3、10#槽钢，落地安装 | 台 | 1
10 | 030404009001 | 低压电容器柜 | 1、名称:低压电容器柜 2、10#槽钢，落地安装 | 台 | 1
11 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、型号:ZC-YJV22-8.7/15-3*70 3、电压等级（kV）:10 4、包含抱箍、对开式电缆保护管 | m | 20
12 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称:高压电缆终端 2、型号:3*70 3、安装部位:户外 4、电压等级（kV）:10 | 个 | 1
13 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、名称:高压电缆终端 2、型号:3*70 3、安装部位:户内 4、电压等级（kV）:10 | 个 | 1
14 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、型号:YJV22-0.6/1-4*185 3、电压等级（kV）:0.4 | m | 275
15 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1、名称:低压电缆终端 2、型号:4*185 3、电压等级（kV）:0.4 | 个 | 10
16 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1、名称:低压电缆对接头 2、型号:4*185 3、电压等级（kV）:0.4 | 个 | 5
17 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、型号:YJV22-0.6/1-4*35 3、电压等级（kV）:0.4 | m | 220
18 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1、名称:低压电缆终端 2、型号:4*35 3、电压等级（kV）:0.4 | 个 | 10
19 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1、名称:低压电缆对接头 2、型号:4*35 3、电压等级（kV）:0.4 | 个 | 5
20 | 030408001004 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、型号:YJV22-0.6/1-4*16 3、电压等级（kV）:0.4 | m | 220
21 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1、名称:低压电缆对接头 2、型号:4*16 3、电压等级（kV）:0.4 | 个 | 5
22 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1、名称:低压电缆终端 2、型号:4*16 3、电压等级（kV）:0.4 | 个 | 10
23 | 031002003001 | 套管 | 1、名称：刚性防水套管 2、规格：DN100 | 个 | 1
24 | 030408003001 | 破路及恢复 | 1、名称：破路及恢复 2、规格：低压电缆直埋 3、包含砼路面切割及恢复 | m | 38
25 | 040205001001 | 人（手）孔井 | 1、名称：混凝土桥洞 2、规格：1000*1000（由施工单位自行确定） | 座 | 1
26 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1、名称:防火封堵 2、部位:盘柜下 | 处 | 4
27 | 030408008002 | 防火堵洞 | 1、名称:防火封堵 2、部位:电缆隧道 | 处 | 2
28 | 030408008003 | 防火堵洞 | 1、名称:防火封堵 2、部位:保护管 | 处 | 1
29 | 030409001001 | 接地极 | 1、名称:接地极 2、材质:角钢 | 根 | 3
30 | 030409002001 | 接地母线 | 1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-50*6 | m | 20
31 | 040205001002 | 人（手）孔井 | 1、名称：电缆手孔井 2、规格：1500*1100*1200 | 座 | 3
32 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1、名称:电力变压器 2、容量(kV·A):250 kVA | 系统 | 1
33 | 030414011001 | 接地装置 | 1、名称:接地系统调试 2、类别:接地网 | 系统 | 1
34 | 030414015001 | 电缆试验 | 1、名称:电缆试验 2、电压等级（kV）:10 | 根 | 1
分部小计
拆除工程
35 | 030401001002 | 油浸电力变压器 | 1、名称:油浸电力变压器 拆除 2、容量（kV·A）:250 | 台 | 1
36 | 030404004004 | 低压开关柜（屏） | 1、名称:低压开关柜 拆除 | 台 | 4
37 | 030408001005 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 拆除 | m | 50
38 | 030401001003 | 油浸电力变压器 | 1、名称：变压器(250KVA)1台、低压开关柜4台、电力电缆现50米场折旧回收费现场折旧回收费 | 项 | -1
分部小计
分部分项工程清单合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施项目清单合计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.45】

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南通通成电气设备有限公司250kVA配电房迁改 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 03B001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 031302008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 031302009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 03B002 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 |  | 0
13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
15 | 031302016001 | 新冠疫情常态化防控 |  | 0 |  |  |  | 1. 防控物资费：口罩、酒精、测温枪、红外体温探测仪、防护服、护目镜、手套、消毒喷壶、电动喷雾器、水银温度计、防疫标语、宣传牌、废弃防疫物资专用回收箱（垃圾桶）等。2.防控人员费：因疫情防控增加的专职消杀人员及现场管理人员的工资。3.防控增加的临时设施费：主要为现场设置的隔离棚、隔离围栏、隔离用集装箱、扩建的工人宿舍等。4.
|  |  |  | 0 |  |  |  | 重点人群常态化核酸自费检测费用、交通和时间占用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.45】

## 3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：南通通成电气设备有限公司250kVA配电房迁改 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 20000
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 20000
【清单大师计价软件江苏版V9.45】

## 3.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：南通通成电气设备有限公司250kVA配电房迁改 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 预留金 |  | 20000
合 计 |  |  | 20000
【清单大师计价软件江苏版V9.45】

## 3.5 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：南通通成电气设备有限公司250kVA配电房迁改 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 0
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.45】