盛和房产同层排水质量标准

【第一版】

2023年6月

# 范围

本技术标准适用于使用高密度聚乙烯（HDPE）管材管件，沿墙敷设的同层排水系统

# 管材及管件技术要求

2、1管材的应用选择应符合表1的规定。

表1:高密度聚乙烯（HDPE）管材应用选择

| 公称外径De／mm | 管系列 | 应用领域 |
| --- | --- | --- |
| 50~200 | S12.5 | 埋地及非埋地建筑物内重力污、废水排放 |

2、2 管材、管件的性能应满足表2的规定要求。

表2 性能要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管材纵向回缩率(110℃) | ≤3％，管材无分层、开裂和起泡 |
| 2 | 熔体流动速率MFR (5 kg、190℃)／(g／10 min) | O．2≤MFR≤1.1 管材、管件的MFR与原料颗粒的 MFR相差值不应超过O．2 |
| 3 | 氧化诱导时间0IT (200℃)／min | 管材、管件的OIT≥20 |
| 4 | 静液压强度试验 (80℃，165 h，4．6 MPa) | 管材、管件在试验期间不破裂，不渗漏 |
| 5 | 管材环刚度(SR)／(kN／m2) 仅针对埋地用的管材 | SR≥4 |
| 6 | 管件加热试验 (110℃土2℃，1 h) | 管件无分层、开裂和起泡 |
| 7 | 燃烧毒性指数值 | ≤1 |
| 8 | 系统适应性 | 管材、管件在试验前后不渗漏；dn≤50，塌陷应小于或等于3mm；dn>50，塌陷应小于或等于O.05d（d为管道直径）；水密性、气密性测试不渗漏 |
| 9 | 弯曲度 | 交货时，放在平坦表面上的1米管道的直线度最大允许偏差≤2mm。 |

2、3排水立管每层与支管连接处，可采用苏维托管件代替普通顺水三通，苏维托管件亦需满足上述管材管件的性能要求。

2、4原材料必须采用黑色混配料进行生产。

# 隐蔽式水箱及支架

3、1 隐蔽式水箱内给水阀、排水阀需提供满足GB/T 26730-2011 《卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架》。

3、2 水箱框架应采用镀锌烤漆整体防腐处理，高度不大于120cm。应能提供多种高度，以供选择。排水接口应提供110mm或90mm直径接口。

3、3 水箱框架需要经过承重400kg的测试，测试过程中形变量不超过10mm，厂家应提供实验报告及数据。满足GB/T 26730-2011 《卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架》

3.3.1 隐蔽式水箱安装方式应能提供墙面固定和地面自立固定两种安装方式

3、4 水箱应采用双冲水方式，排水阀多级可调，出厂默认空冲用水量（不带马桶）大冲≤5升/次，小冲≤3.5升/次，且最大水量不超过6L。

3、5 水箱应当满足50年使用寿命。

3、6 水箱设计应当便于后期维修和部件更换。

3、7 水箱箱体与水箱冲水管应采用同种材质，避免承插连接。

3、8 水箱箱体应采用一次性吹塑成型工艺，避免搭接，拼接情况。

3、9 水箱箱体抗变形性需满足GB/T 26730-2011 《卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架》要求。

# 同层排水地漏

4、1同层排水地漏应采用内置水封的直埋式地漏，水封深度不得小于50mm。

4、2地漏的流量、自清能力、水封稳定性等指标均需符合GB/T 27710-2020《地漏》中的规定。

# 现行规范清单

必须满足的现行基本规范但不限于：

CJJ232-2016《建筑同层排水工程技术规程》

CJ/T 250-2018《建筑排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材和管件》

GB/T 6952-2015《卫生陶瓷》

GB/T 26730-2011 《卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架》

GB/T 26750-2011 《卫生洁具 便器用压力冲水装置》

GB/T 27710-2011《地漏》

CECS275-2010《苏维托单立管排水系统技术规程》

# 附录：沿墙敷设同层排水相关规定

1、沿墙敷设是指排水支管和器具排水管在本层结构楼板上方暗敷在非承重墙（或装饰墙）内或明装在墙体外，与排水立管相连。

2、大便器应采用壁挂式坐便器或后排式坐便器，靠近排水立管位置。壁挂式坐便器宜采用隐蔽式冲洗水箱。净身盆和小便器应采用后排式，宜为壁挂式。

3、 台盆，浴盆及淋浴房宜采用内置水封的排水附件，地漏宜采用内置水封的直埋式地漏，宜靠近排水立管布置，并单独接入立管。水封深度不得小于50mm。

4、所有带存水弯器具须使用成品存水弯，不得使用现场管道制作存水弯。

5、设计条件允许时，干区地漏使用双通道地漏，避免水封干涸；

6、沿墙敷设方式的卫生器具宜采用配套的支架，支架应有足够的强度、刚度，并有防腐措施。壁挂式坐便器、净身盆等卫生器具应固定在隐蔽式支架上。

7、当建筑排水HDPE管横管的直线管段大于2m时，横管固定支架应根据规范设置固定点。固定支架包括支墩与支架。

8、设置壁挂式坐便器的非承重墙厚度或装饰墙空间应根据隐蔽式水箱、排水管管径等确定，宜为205~220mm。墙体高度应根据水箱冲洗按钮位置确定，顶按式宜为840~900mm，前按式不宜小于1140mm。

9、卫生间的建筑面层厚度应满足地漏的设置要求，并不宜小于70mm；根据厂家深化路由，提出管道所需降板高度；必须保证垫层满足管道路由排水标准坡度1%-1.5%的走坡空间；

10、除卫生器具的安装支架外，墙体龙骨等构件应具有足够的强度和刚度，并应质轻防腐。墙体材料应耐压、抗冲击、防水。面层装饰材料应采用粘贴。

11、管道沿建筑墙体敷设并利用装饰材料包覆时，原墙面应涂刷无机防水涂料防潮。

12、同层排水系统所有部品部件包括隐蔽式水箱，管道，管件，地漏等存水弯，须由同一品牌全套提供。

13、排水管材管件须符合相应产品标准，并提供全品类管道检测报告。

14、所有出具的检测报告及认证证书应由具有CNAS和CMA等检验检测资质的国家级检测中心出具。并且该检测报告可在检测机构官方网站上查询认证。

15、当降板高度超过水箱地脚调节范围时，应采用成品延长脚配件，确保安装可靠性。