## 说明
序号 | 项目名称 | 配电箱元器件（A+档）系列要求
|  | ABB | 施耐德 | 西门子
1 | 微型断路器 | SJ200 | A9 | E50/5SY6
2 | 微型漏电断路器 | GSH200/GSJ200 | A9 | 5SU9
3 | 塑壳断路器 | Tmax(包含XT和T) | CVS | 3VA
4 | 塑壳漏电断路器 | Tmax | CVS | 3VT8/3VM
5 | 自恢复式过欠压保护器 | SH200 | A9 | OUPA-5TT5
6 | 双电源技术要求 | OTM | WGA | 3KC
7 | 负荷隔离开关 | SD200 | A9 | 5TL1
8 | 电涌保护器 | OVR | A9 | 5SD74
9 | 交流接触器 | AX | LC1 | 3RT5、3RT6、3RT7
10 | 热继电器 | TA | LRD | 3RU5、3RU6、3RU7
说明：元器件报价包含运输费用，厂家自行考虑。

## 0-汇总表
0-配电箱元器件（A+档）集中采购工程汇总表
标段名称：
序号 | 产品类别 | 品牌 | 系列名 | 厂价表版本号 | 折扣率% | 控制价汇总 | 备注
1 | 1-微型断路器 |  |  |  |  | 0
2 | 2-塑壳断路器 |  |  |  |  | 0
3 | 3-隔离开关 |  |  |  |  | 0
4 | 4-自复式过欠压保护器 |  |  |  |  | 0
5 | 5-浪涌保护器 |  |  |  |  | 0
6 | 6-接触器 |  |  |  |  | 0
7 | 7-热继电器 |  |  |  |  | 0
8 | 8-框架断路器（不计入总价） |  |  |  |  | 0
9 | 9-双电源 |  |  |  |  | 0
10 | 10-户内配电箱体 |  |  |  |  | 0
11 | 不含税合计（元） | (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(9)+（10） |  |  |  | 0
12 | 税金 | (11)*13% |  |  |  | 0
13 | 含税合计（元） | (11)+(12) |  |  |  | 0
投标单位名称（盖章）：

## 1-微型断路器
1-微型断路器报价清单-不含增值税
投标单位名称：
说明：1、投标产品分段能力不小于6KA。2、1P带漏电型号选型应为1P+N。
序号 | 招标需求 |  |  |  |  | 投标单位填报
| 产品名称 | 额定电流（A） | 极数（P) | 脱扣曲线 | 数量 | 系列号 | 型号 | 分段能力（KA） | 额定电流（A） | 极数（P) | 脱扣曲线 | 市场价 (不含税) | 投标单价 (不含税) | 小计 (不含税)
1 | 微断 | 10 | 1 | C | 50 |  |  | 6kA | 10 | 1 | C | 0 | 0 | 0
2 | 微断 | 16 | 1 | C | 800 |  |  | 6kA | 16 | 1 | C | 0 | 0 | 0
3 | 微断 | 20 | 1 | C | 800 |  |  | 6kA | 20 | 1 | C | 0 | 0 | 0
4 | 微断 | 25 | 1 | C | 450 |  |  | 6kA | 25 | 1 | C | 0 | 0 | 0
5 | 微断 | 32 | 1 | C | 50 |  |  | 6kA | 32 | 1 | C | 0 | 0 | 0
6 | 微断 | 40 | 1 | C | 600 |  |  | 6kA | 40 | 1 | C | 0 | 0 | 0
7 | 微断 | 50 | 1 | C | 100 |  |  | 6kA | 50 | 1 | C | 0 | 0 | 0
8 | 微断 | 63 | 1 | C | 5 |  |  | 6kA | 63 | 1 | C | 0 | 0 | 0
9 | 微断 | 10 | 2 | C | 5 |  |  | 6kA | 10 | 2 | C | 0 | 0 | 0
10 | 微断 | 16 | 2 | C | 350 |  |  | 6kA | 16 | 2 | C | 0 | 0 | 0
11 | 微断 | 20 | 2 | C | 150 |  |  | 6kA | 20 | 2 | C | 0 | 0 | 0
12 | 微断 | 25 | 2 | C | 5 |  |  | 6kA | 25 | 2 | C | 0 | 0 | 0
13 | 微断 | 32 | 2 | C | 50 |  |  | 6kA | 32 | 2 | C | 0 | 0 | 0
14 | 微断 | 40 | 2 | C | 600 |  |  | 6kA | 40 | 2 | C | 0 | 0 | 0
15 | 微断 | 50 | 2 | C | 500 |  |  | 6kA | 50 | 2 | C | 0 | 0 | 0
16 | 微断 | 63 | 2 | C | 250 |  |  | 6kA | 63 | 2 | C | 0 | 0 | 0
17 | 微断 | 10 | 3 | C | 5 |  |  | 6kA | 10 | 3 | C | 0 | 0 | 0
18 | 微断 | 16 | 3 | C | 250 |  |  | 6kA | 16 | 3 | C | 0 | 0 | 0
19 | 微断 | 20 | 3 | C | 400 |  |  | 6kA | 20 | 3 | C | 0 | 0 | 0
20 | 微断 | 25 | 3 | C | 250 |  |  | 6kA | 25 | 3 | C | 0 | 0 | 0
21 | 微断 | 32 | 3 | C | 350 |  |  | 6kA | 32 | 3 | C | 0 | 0 | 0
22 | 微断 | 40 | 3 | C | 100 |  |  | 6kA | 40 | 3 | C | 0 | 0 | 0
23 | 微断 | 50 | 3 | C | 1000 |  |  | 6kA | 50 | 3 | C | 0 | 0 | 0
24 | 微断 | 63 | 3 | C | 100 |  |  | 6kA | 63 | 3 | C | 0 | 0 | 0
25 | 微断 | 10 | 4 | C | 5 |  |  | 6kA | 10 | 4 | C | 0 | 0 | 0
26 | 微断 | 16 | 4 | C | 5 |  |  | 6kA | 16 | 4 | C | 0 | 0 | 0
27 | 微断 | 20 | 4 | C | 5 |  |  | 6kA | 20 | 4 | C | 0 | 0 | 0
28 | 微断 | 25 | 4 | C | 5 |  |  | 6kA | 25 | 4 | C | 0 | 0 | 0
29 | 微断 | 32 | 4 | C | 250 |  |  | 6kA | 32 | 4 | C | 0 | 0 | 0
30 | 微断 | 40 | 4 | C | 50 |  |  | 6kA | 40 | 4 | C | 0 | 0 | 0
31 | 微断 | 50 | 4 | C | 5 |  |  | 6kA | 50 | 4 | C | 0 | 0 | 0
32 | 微断 | 63 | 4 | C | 50 |  |  | 6kA | 63 | 4 | C | 0 | 0 | 0
33 | 微断 | 10 | 1 | D | 5 |  |  | 6kA | 10 | 1 | D | 0 | 0 | 0
34 | 微断 | 16 | 1 | D | 550 |  |  | 6kA | 16 | 1 | D | 0 | 0 | 0
35 | 微断 | 20 | 1 | D | 450 |  |  | 6kA | 20 | 1 | D | 0 | 0 | 0
36 | 微断 | 25 | 1 | D | 5 |  |  | 6kA | 25 | 1 | D | 0 | 0 | 0
37 | 微断 | 32 | 1 | D | 5 |  |  | 6kA | 32 | 1 | D | 0 | 0 | 0
38 | 微断 | 40 | 1 | D | 5 |  |  | 6kA | 40 | 1 | D | 0 | 0 | 0
39 | 微断 | 50 | 1 | D | 5 |  |  | 6kA | 50 | 1 | D | 0 | 0 | 0
40 | 微断 | 63 | 1 | D | 5 |  |  | 6kA | 63 | 1 | D | 0 | 0 | 0
41 | 微断 | 10 | 2 | D | 5 |  |  | 6kA | 10 | 2 | D | 0 | 0 | 0
42 | 微断 | 16 | 2 | D | 5 |  |  | 6kA | 16 | 2 | D | 0 | 0 | 0
43 | 微断 | 20 | 2 | D | 5 |  |  | 6kA | 20 | 2 | D | 0 | 0 | 0
44 | 微断 | 25 | 2 | D | 5 |  |  | 6kA | 25 | 2 | D | 0 | 0 | 0
45 | 微断 | 32 | 2 | D | 5 |  |  | 6kA | 32 | 2 | D | 0 | 0 | 0
46 | 微断 | 40 | 2 | D | 5 |  |  | 6kA | 40 | 2 | D | 0 | 0 | 0
47 | 微断 | 50 | 2 | D | 5 |  |  | 6kA | 50 | 2 | D | 0 | 0 | 0
48 | 微断 | 63 | 2 | D | 5 |  |  | 6kA | 63 | 2 | D | 0 | 0 | 0
49 | 微断 | 10 | 3 | D | 50 |  |  | 6kA | 10 | 3 | D | 0 | 0 | 0
50 | 微断 | 16 | 3 | D | 150 |  |  | 6kA | 16 | 3 | D | 0 | 0 | 0
51 | 微断 | 20 | 3 | D | 500 |  |  | 6kA | 20 | 3 | D | 0 | 0 | 0
52 | 微断 | 25 | 3 | D | 100 |  |  | 6kA | 25 | 3 | D | 0 | 0 | 0
53 | 微断 | 32 | 3 | D | 50 |  |  | 6kA | 32 | 3 | D | 0 | 0 | 0
54 | 微断 | 40 | 3 | D | 100 |  |  | 6kA | 40 | 3 | D | 0 | 0 | 0
55 | 微断 | 50 | 3 | D | 450 |  |  | 6kA | 50 | 3 | D | 0 | 0 | 0
56 | 微断 | 63 | 3 | D | 50 |  |  | 6kA | 63 | 3 | D | 0 | 0 | 0
57 | 微断 | 10 | 4 | D | 5 |  |  | 6kA | 10 | 4 | D | 0 | 0 | 0
58 | 微断 | 16 | 4 | D | 5 |  |  | 6kA | 16 | 4 | D | 0 | 0 | 0
59 | 微断 | 20 | 4 | D | 5 |  |  | 6kA | 20 | 4 | D | 0 | 0 | 0
60 | 微断 | 25 | 4 | D | 5 |  |  | 6kA | 25 | 4 | D | 0 | 0 | 0
61 | 微断 | 32 | 4 | D | 5 |  |  | 6kA | 32 | 4 | D | 0 | 0 | 0
62 | 微断 | 40 | 4 | D | 5 |  |  | 6kA | 40 | 4 | D | 0 | 0 | 0
63 | 微断 | 50 | 4 | D | 5 |  |  | 6kA | 50 | 4 | D | 0 | 0 | 0
64 | 微断 | 63 | 4 | D | 5 |  |  | 6kA | 63 | 4 | D | 0 | 0 | 0
65 | 微断-带漏电 | 10 | 1PN | C | 5 |  |  | 6kA | 10 | 1PN | C | 0 | 0 | 0
66 | 微断-带漏电 | 16 | 1PN | C | 6000 |  |  | 6kA | 16 | 1PN | C | 0 | 0 | 0
67 | 微断-带漏电 | 20 | 1PN | C | 6500 |  |  | 6kA | 20 | 1PN | C | 0 | 0 | 0
68 | 微断-带漏电 | 25 | 1PN | C | 100 |  |  | 6kA | 25 | 1PN | C | 0 | 0 | 0
69 | 微断-带漏电 | 32 | 1PN | C | 5 |  |  | 6kA | 32 | 1PN | C | 0 | 0 | 0
70 | 微断-带漏电 | 40 | 1PN | C | 5 |  |  | 6kA | 40 | 1PN | C | 0 | 0 | 0
71 | 微断-带漏电 | 50 | 1PN | C | 5 |  |  | 6kA | 50 | 1PN | C | 0 | 0 | 0
72 | 微断-带漏电 | 63 | 1PN | C | 5 |  |  | 6kA | 63 | 1PN | C | 0 | 0 | 0
73 | 微断-带漏电 | 10 | 2 | C | 5 |  |  | 6kA | 10 | 2 | C | 0 | 0 | 0
74 | 微断-带漏电 | 16 | 2 | C | 5 |  |  | 6kA | 16 | 2 | C | 0 | 0 | 0
75 | 微断-带漏电 | 20 | 2 | C | 2100 |  |  | 6kA | 20 | 2 | C | 0 | 0 | 0
76 | 微断-带漏电 | 25 | 2 | C | 1500 |  |  | 6kA | 25 | 2 | C | 0 | 0 | 0
77 | 微断-带漏电 | 32 | 2 | C | 550 |  |  | 6kA | 32 | 2 | C | 0 | 0 | 0
78 | 微断-带漏电 | 40 | 2 | C | 5 |  |  | 6kA | 40 | 2 | C | 0 | 0 | 0
79 | 微断-带漏电 | 50 | 2 | C | 2000 |  |  | 6kA | 50 | 2 | C | 0 | 0 | 0
80 | 微断-带漏电 | 63 | 2 | C | 500 |  |  | 6kA | 63 | 2 | C | 0 | 0 | 0
81 | 微断-带漏电 | 10 | 3 | C | 5 |  |  | 6kA | 10 | 3 | C | 0 | 0 | 0
82 | 微断-带漏电 | 16 | 3 | C | 5 |  |  | 6kA | 16 | 3 | C | 0 | 0 | 0
83 | 微断-带漏电 | 20 | 3 | C | 5 |  |  | 6kA | 20 | 3 | C | 0 | 0 | 0
84 | 微断-带漏电 | 25 | 3 | C | 5 |  |  | 6kA | 25 | 3 | C | 0 | 0 | 0
85 | 微断-带漏电 | 32 | 3 | C | 5 |  |  | 6kA | 32 | 3 | C | 0 | 0 | 0
86 | 微断-带漏电 | 40 | 3 | C | 5 |  |  | 6kA | 40 | 3 | C | 0 | 0 | 0
87 | 微断-带漏电 | 50 | 3 | C | 5 |  |  | 6kA | 50 | 3 | C | 0 | 0 | 0
88 | 微断-带漏电 | 63 | 3 | C | 5 |  |  | 6kA | 63 | 3 | C | 0 | 0 | 0
89 | 微断-带漏电 | 10 | 4 | C | 5 |  |  | 6kA | 10 | 4 | C | 0 | 0 | 0
90 | 微断-带漏电 | 16 | 4 | C | 50 |  |  | 6kA | 16 | 4 | C | 0 | 0 | 0
91 | 微断-带漏电 | 20 | 4 | C | 50 |  |  | 6kA | 20 | 4 | C | 0 | 0 | 0
92 | 微断-带漏电 | 25 | 4 | C | 50 |  |  | 6kA | 25 | 4 | C | 0 | 0 | 0
93 | 微断-带漏电 | 32 | 4 | C | 5 |  |  | 6kA | 32 | 4 | C | 0 | 0 | 0
94 | 微断-带漏电 | 40 | 4 | C | 5 |  |  | 6kA | 40 | 4 | C | 0 | 0 | 0
95 | 微断-带漏电 | 50 | 4 | C | 3000 |  |  | 6kA | 50 | 4 | C | 0 | 0 | 0
96 | 微断-带漏电 | 63 | 4 | C | 5 |  |  | 6kA | 63 | 4 | C | 0 | 0 | 0
97 | 微断-带漏电 | 10 | 1PN | D | 5 |  |  | 6kA | 10 | 1PN | D | 0 | 0 | 0
98 | 微断-带漏电 | 16 | 1PN | D | 100 |  |  | 6kA | 16 | 1PN | D | 0 | 0 | 0
99 | 微断-带漏电 | 20 | 1PN | D | 150 |  |  | 6kA | 20 | 1PN | D | 0 | 0 | 0
100 | 微断-带漏电 | 25 | 1PN | D | 5 |  |  | 6kA | 25 | 1PN | D | 0 | 0 | 0
101 | 微断-带漏电 | 32 | 1PN | D | 30 |  |  | 6kA | 32 | 1PN | D | 0 | 0 | 0
102 | 微断-带漏电 | 40 | 1PN | D | 5 |  |  | 6kA | 40 | 1PN | D | 0 | 0 | 0
103 | 微断-带漏电 | 50 | 1PN | D | 5 |  |  | 6kA | 50 | 1PN | D | 0 | 0 | 0
104 | 微断-带漏电 | 63 | 1PN | D | 5 |  |  | 6kA | 63 | 1PN | D | 0 | 0 | 0
105 | 微断-带漏电 | 10 | 2 | D | 5 |  |  | 6kA | 10 | 2 | D | 0 | 0 | 0
106 | 微断-带漏电 | 16 | 2 | D | 5 |  |  | 6kA | 16 | 2 | D | 0 | 0 | 0
107 | 微断-带漏电 | 20 | 2 | D | 500 |  |  | 6kA | 20 | 2 | D | 0 | 0 | 0
108 | 微断-带漏电 | 25 | 2 | D | 500 |  |  | 6kA | 25 | 2 | D | 0 | 0 | 0
109 | 微断-带漏电 | 32 | 2 | D | 500 |  |  | 6kA | 32 | 2 | D | 0 | 0 | 0
110 | 微断-带漏电 | 40 | 2 | D | 5 |  |  | 6kA | 40 | 2 | D | 0 | 0 | 0
111 | 微断-带漏电 | 50 | 2 | D | 5 |  |  | 6kA | 50 | 2 | D | 0 | 0 | 0
112 | 微断-带漏电 | 63 | 2 | D | 5 |  |  | 6kA | 63 | 2 | D | 0 | 0 | 0
113 | 微断-带漏电 | 10 | 3 | D | 5 |  |  | 6kA | 10 | 3 | D | 0 | 0 | 0
114 | 微断-带漏电 | 16 | 3 | D | 5 |  |  | 6kA | 16 | 3 | D | 0 | 0 | 0
115 | 微断-带漏电 | 20 | 3 | D | 5 |  |  | 6kA | 20 | 3 | D | 0 | 0 | 0
116 | 微断-带漏电 | 25 | 3 | D | 5 |  |  | 6kA | 25 | 3 | D | 0 | 0 | 0
117 | 微断-带漏电 | 32 | 3 | D | 5 |  |  | 6kA | 32 | 3 | D | 0 | 0 | 0
118 | 微断-带漏电 | 40 | 3 | D | 5 |  |  | 6kA | 40 | 3 | D | 0 | 0 | 0
119 | 微断-带漏电 | 50 | 3 | D | 5 |  |  | 6kA | 50 | 3 | D | 0 | 0 | 0
120 | 微断-带漏电 | 63 | 3 | D | 5 |  |  | 6kA | 63 | 3 | D | 0 | 0 | 0
121 | 微断-带漏电 | 10 | 4 | D | 50 |  |  | 6kA | 10 | 4 | D | 0 | 0 | 0
122 | 微断-带漏电 | 16 | 4 | D | 50 |  |  | 6kA | 16 | 4 | D | 0 | 0 | 0
123 | 微断-带漏电 | 20 | 4 | D | 50 |  |  | 6kA | 20 | 4 | D | 0 | 0 | 0
124 | 微断-带漏电 | 25 | 4 | D | 5 |  |  | 6kA | 25 | 4 | D | 0 | 0 | 0
125 | 微断-带漏电 | 32 | 4 | D | 5 |  |  | 6kA | 32 | 4 | D | 0 | 0 | 0
126 | 微断-带漏电 | 40 | 4 | D | 5 |  |  | 6kA | 40 | 4 | D | 0 | 0 | 0
127 | 微断-带漏电 | 50 | 4 | D | 5 |  |  | 6kA | 50 | 4 | D | 0 | 0 | 0
128 | 微断-带漏电 | 63 | 4 | D | 5 |  |  | 6kA | 63 | 4 | D | 0 | 0 | 0
129 | 合计 |  |  |  | 34700 | [8 empty] | 0

## 2-塑壳断路器
2-塑壳开关报价清单-不含增值税
投标单位名称：
序号 | 招标需求 | [5 empty] | 投标单位填报
| 产品名称 | 极限分断能力Icu(kA) | 额定电流 (A) | 级数 P | 脱扣方式 | 数量 | 系列号 | 型号 | 极限分断能力Icu(kA) | 额定电流 (A) | 级数 P | 脱扣形式 | 市场价 (不含税) | 投标单价 (不含税) | 小计 (不含税)
1 | 塑壳-固定式 | 35KA | 16 | 3 | 热磁脱扣 | 80 |  |  | 36 | 25 | 3 | 热磁 | 0 | 0 | 0
2 | 塑壳-固定式 | 35KA | 20 | 3 | 热磁脱扣 | 150 |  |  | 36 | 25 | 3 | 热磁 | 0 | 0 | 0
3 | 塑壳-固定式 | 35KA | 25 | 3 | 热磁脱扣 | 160 |  |  | 36 | 25 | 3 | 热磁 | 0 | 0 | 0
4 | 塑壳-固定式 | 35KA | 32 | 3 | 热磁脱扣 | 170 |  |  | 36 | 32 | 3 | 热磁 | 0 | 0 | 0
5 | 塑壳-固定式 | 35KA | 40 | 3 | 热磁脱扣 | 300 |  |  | 36 | 40 | 3 | 热磁 | 0 | 0 | 0
6 | 塑壳-固定式 | 35KA | 50 | 3 | 热磁脱扣 | 150 |  |  | 36 | 50 | 3 | 热磁 | 0 | 0 | 0
7 | 塑壳-固定式 | 35KA | 63 | 3 | 热磁脱扣 | 550 |  |  | 36 | 63 | 3 | 热磁 | 0 | 0 | 0
8 | 塑壳-固定式 | 35KA | 80 | 3 | 热磁脱扣 | 1100 |  |  | 36 | 80 | 3 | 热磁 | 0 | 0 | 0
9 | 塑壳-固定式 | 35KA | 100 | 3 | 热磁脱扣 | 380 |  |  | 36 | 100 | 3 | 热磁 | 0 | 0 | 0
10 | 塑壳-固定式 | 35KA | 125 | 3 | 热磁脱扣 | 2500 |  |  | 36 | 125 | 3 | 热磁 | 0 | 0 | 0
11 | 塑壳-固定式 | 35KA | 140 | 3 | 热磁脱扣 | 1800 |  |  | 36 | 160 | 3 | 热磁 | 0 | 0 | 0
12 | 塑壳-固定式 | 35KA | 160 | 3 | 热磁脱扣 | 450 |  |  | 36 | 160 | 3 | 热磁 | 0 | 0 | 0
13 | 塑壳-固定式 | 35KA | 180 | 3 | 热磁脱扣 | 60 |  |  | 36 | 200 | 3 | 热磁 | 0 | 0 | 0
14 | 塑壳-固定式 | 35KA | 200 | 3 | 热磁脱扣 | 80 |  |  | 36 | 200 | 3 | 热磁 | 0 | 0 | 0
15 | 塑壳-固定式 | 35KA | 225 | 3 | 热磁脱扣 | 200 |  |  | 36 | 250 | 3 | 热磁 | 0 | 0 | 0
16 | 塑壳-固定式 | 35KA | 250 | 3 | 热磁脱扣 | 5 |  |  | 36 | 250 | 3 | 热磁 | 0 | 0 | 0
17 | 塑壳-固定式 | 35KA | 315 | 3 | 热磁脱扣 | 600 |  |  | 36 | 320 | 3 | 热磁 | 0 | 0 | 0
18 | 塑壳-固定式 | 35KA | 350 | 3 | 热磁脱扣 | 50 |  |  | 36 | 400 | 3 | 热磁 | 0 | 0 | 0
19 | 塑壳-固定式 | 35KA | 400 | 3 | 热磁脱扣 | 50 |  |  | 36 | 400 | 3 | 热磁 | 0 | 0 | 0
20 | 塑壳-固定式 | 35KA | 500 | 3 | 热磁脱扣 | 5 |  |  | 36 | 800 | 3 | 热磁 | 0 | 0 | 0
21 | 塑壳-固定式 | 35KA | 630 | 3 | 热磁脱扣 | 5 |  |  | 36 | 800 | 3 | 热磁 | 0 | 0 | 0
22 | 塑壳-固定式 | 35KA | 16 | 4 | 热磁脱扣 | 15 |  |  | 36 | 25 | 4 | 热磁 | 0 | 0 | 0
23 | 塑壳-固定式 | 35KA | 20 | 4 | 热磁脱扣 | 15 |  |  | 36 | 25 | 4 | 热磁 | 0 | 0 | 0
24 | 塑壳-固定式 | 35KA | 25 | 4 | 热磁脱扣 | 15 |  |  | 36 | 25 | 4 | 热磁 | 0 | 0 | 0
25 | 塑壳-固定式 | 35KA | 32 | 4 | 热磁脱扣 | 15 |  |  | 36 | 32 | 4 | 热磁 | 0 | 0 | 0
26 | 塑壳-固定式 | 35KA | 40 | 4 | 热磁脱扣 | 15 |  |  | 36 | 40 | 4 | 热磁 | 0 | 0 | 0
27 | 塑壳-固定式 | 35KA | 50 | 4 | 热磁脱扣 | 15 |  |  | 36 | 50 | 4 | 热磁 | 0 | 0 | 0
28 | 塑壳-固定式 | 35KA | 63 | 4 | 热磁脱扣 | 15 |  |  | 36 | 63 | 4 | 热磁 | 0 | 0 | 0
29 | 塑壳-固定式 | 35KA | 80 | 4 | 热磁脱扣 | 5 |  |  | 36 | 80 | 4 | 热磁 | 0 | 0 | 0
30 | 塑壳-固定式 | 35KA | 100 | 4 | 热磁脱扣 | 15 |  |  | 36 | 100 | 4 | 热磁 | 0 | 0 | 0
31 | 塑壳-固定式 | 35KA | 125 | 4 | 热磁脱扣 | 5 |  |  | 36 | 125 | 4 | 热磁 | 0 | 0 | 0
32 | 塑壳-固定式 | 35KA | 140 | 4 | 热磁脱扣 | 5 |  |  | 36 | 160 | 4 | 热磁 | 0 | 0 | 0
33 | 塑壳-固定式 | 35KA | 160 | 4 | 热磁脱扣 | 15 |  |  | 36 | 160 | 4 | 热磁 | 0 | 0 | 0
34 | 塑壳-固定式 | 35KA | 180 | 4 | 热磁脱扣 | 15 |  |  | 36 | 200 | 4 | 热磁 | 0 | 0 | 0
35 | 塑壳-固定式 | 35KA | 200 | 4 | 热磁脱扣 | 15 |  |  | 36 | 200 | 4 | 热磁 | 0 | 0 | 0
36 | 塑壳-固定式 | 35KA | 225 | 4 | 热磁脱扣 | 15 |  |  | 36 | 250 | 4 | 热磁 | 0 | 0 | 0
37 | 塑壳-固定式 | 35KA | 250 | 4 | 热磁脱扣 | 85 |  |  | 36 | 250 | 4 | 热磁 | 0 | 0 | 0
38 | 塑壳-固定式 | 35KA | 315 | 4 | 热磁脱扣 | 35 |  |  | 36 | 320 | 4 | 热磁 | 0 | 0 | 0
39 | 塑壳-固定式 | 35KA | 350 | 4 | 热磁脱扣 | 5 |  |  | 36 | 320 | 4 | 热磁 | 0 | 0 | 0
40 | 塑壳-固定式 | 35KA | 400 | 4 | 热磁脱扣 | 5 |  |  | 36 | 400 | 4 | 热磁 | 0 | 0 | 0
41 | 塑壳-固定式 | 35KA | 500 | 4 | 热磁脱扣 | 5 |  |  | 36 | 800 | 4 | 热磁 | 0 | 0 | 0
42 | 塑壳-固定式 | 35KA | 630 | 4 | 热磁脱扣 | 5 |  |  | 36 | 800 | 4 | 热磁 | 0 | 0 | 0
43 | 塑壳-带漏电 | 35KA | 16 | 3 | 热磁脱扣 | 5 |  |  | 36 | 25 | 3 | 热磁 | 0 | 0 | 0
44 | 塑壳-带漏电 | 35KA | 20 | 3 | 热磁脱扣 | 5 |  |  | 36 | 25 | 3 | 热磁 | 0 | 0 | 0
45 | 塑壳-带漏电 | 35KA | 25 | 3 | 热磁脱扣 | 5 |  |  | 36 | 25 | 3 | 热磁 | 0 | 0 | 0
46 | 塑壳-带漏电 | 35KA | 32 | 3 | 热磁脱扣 | 5 |  |  | 36 | 32 | 3 | 热磁 | 0 | 0 | 0
47 | 塑壳-带漏电 | 35KA | 40 | 3 | 热磁脱扣 | 5 |  |  | 36 | 40 | 3 | 热磁 | 0 | 0 | 0
48 | 塑壳-带漏电 | 35KA | 50 | 3 | 热磁脱扣 | 5 |  |  | 36 | 50 | 3 | 热磁 | 0 | 0 | 0
49 | 塑壳-带漏电 | 35KA | 63 | 3 | 热磁脱扣 | 5 |  |  | 36 | 63 | 3 | 热磁 | 0 | 0 | 0
50 | 塑壳-带漏电 | 35KA | 80 | 3 | 热磁脱扣 | 35 |  |  | 36 | 80 | 3 | 热磁 | 0 | 0 | 0
51 | 塑壳-带漏电 | 35KA | 100 | 3 | 热磁脱扣 | 5 |  |  | 36 | 100 | 3 | 热磁 | 0 | 0 | 0
52 | 塑壳-带漏电 | 35KA | 125 | 3 | 热磁脱扣 | 5 |  |  | 36 | 125 | 3 | 热磁 | 0 | 0 | 0
53 | 塑壳-带漏电 | 35KA | 140 | 3 | 热磁脱扣 | 5 |  |  | 36 | 160 | 3 | 热磁 | 0 | 0 | 0
54 | 塑壳-带漏电 | 35KA | 160 | 3 | 热磁脱扣 | 5 |  |  | 36 | 160 | 3 | 热磁 | 0 | 0 | 0
55 | 塑壳-带漏电 | 35KA | 180 | 3 | 热磁脱扣 | 5 |  |  | 36 | 200 | 3 | 热磁 | 0 | 0 | 0
56 | 塑壳-带漏电 | 35KA | 200 | 3 | 热磁脱扣 | 5 |  |  | 36 | 200 | 3 | 热磁 | 0 | 0 | 0
57 | 塑壳-带漏电 | 35KA | 225 | 3 | 热磁脱扣 | 5 |  |  | 36 | 250 | 3 | 热磁 | 0 | 0 | 0
58 | 塑壳-带漏电 | 35KA | 250 | 3 | 热磁脱扣 | 5 |  |  | 36 | 250 | 3 | 热磁 | 0 | 0 | 0
59 | 塑壳-带漏电 | 35KA | 315 | 3 | 热磁脱扣 | 5 |  |  | 36 | 320 | 3 | 热磁 | 0 | 0 | 0
60 | 塑壳-带漏电 | 35KA | 350 | 3 | 热磁脱扣 | 5 |  |  | 36 | 400 | 3 | 热磁 | 0 | 0 | 0
61 | 塑壳-带漏电 | 35KA | 400 | 3 | 热磁脱扣 | 5 |  |  | 36 | 400 | 3 | 热磁 | 0 | 0 | 0
62 | 塑壳-带漏电 | 35KA | 500 | 3 | 热磁脱扣 | 5 |  |  | 36 | 800 | 3 | 热磁 | 0 | 0 | 0
63 | 塑壳-带漏电 | 35KA | 630 | 3 | 热磁脱扣 | 5 |  |  | 36 | 800 | 3 | 热磁 | 0 | 0 | 0
64 | 塑壳-带漏电 | 35KA | 16 | 4 | 热磁脱扣 | 5 |  |  | 36 | 25 | 4 | 热磁 | 0 | 0 | 0
65 | 塑壳-带漏电 | 35KA | 20 | 4 | 热磁脱扣 | 5 |  |  | 36 | 25 | 4 | 热磁 | 0 | 0 | 0
66 | 塑壳-带漏电 | 35KA | 25 | 4 | 热磁脱扣 | 35 |  |  | 36 | 25 | 4 | 热磁 | 0 | 0 | 0
67 | 塑壳-带漏电 | 35KA | 32 | 4 | 热磁脱扣 | 5 |  |  | 36 | 32 | 4 | 热磁 | 0 | 0 | 0
68 | 塑壳-带漏电 | 35KA | 40 | 4 | 热磁脱扣 | 35 |  |  | 36 | 40 | 4 | 热磁 | 0 | 0 | 0
69 | 塑壳-带漏电 | 35KA | 50 | 4 | 热磁脱扣 | 20 |  |  | 36 | 50 | 4 | 热磁 | 0 | 0 | 0
70 | 塑壳-带漏电 | 35KA | 63 | 4 | 热磁脱扣 | 250 |  |  | 36 | 63 | 4 | 热磁 | 0 | 0 | 0
71 | 塑壳-带漏电 | 35KA | 80 | 4 | 热磁脱扣 | 5 |  |  | 36 | 80 | 4 | 热磁 | 0 | 0 | 0
72 | 塑壳-带漏电 | 35KA | 100 | 4 | 热磁脱扣 | 50 |  |  | 36 | 100 | 4 | 热磁 | 0 | 0 | 0
73 | 塑壳-带漏电 | 35KA | 125 | 4 | 热磁脱扣 | 85 |  |  | 36 | 125 | 4 | 热磁 | 0 | 0 | 0
74 | 塑壳-带漏电 | 35KA | 140 | 4 | 热磁脱扣 | 85 |  |  | 36 | 160 | 4 | 热磁 | 0 | 0 | 0
75 | 塑壳-带漏电 | 35KA | 160 | 4 | 热磁脱扣 | 5 |  |  | 36 | 160 | 4 | 热磁 | 0 | 0 | 0
76 | 塑壳-带漏电 | 35KA | 180 | 4 | 热磁脱扣 | 5 |  |  | 36 | 200 | 4 | 热磁 | 0 | 0 | 0
77 | 塑壳-带漏电 | 35KA | 200 | 4 | 热磁脱扣 | 20 |  |  | 36 | 200 | 4 | 热磁 | 0 | 0 | 0
78 | 塑壳-带漏电 | 35KA | 225 | 4 | 热磁脱扣 | 5 |  |  | 36 | 250 | 4 | 热磁 | 0 | 0 | 0
79 | 塑壳-带漏电 | 35KA | 250 | 4 | 热磁脱扣 | 300 |  |  | 36 | 250 | 4 | 热磁 | 0 | 0 | 0
80 | 塑壳-带漏电 | 35KA | 315 | 4 | 热磁脱扣 | 5 |  |  | 36 | 320 | 4 | 热磁 | 0 | 0 | 0
81 | 塑壳-带漏电 | 35KA | 350 | 4 | 热磁脱扣 | 90 |  |  | 36 | 320 | 4 | 热磁 | 0 | 0 | 0
82 | 塑壳-带漏电 | 35KA | 400 | 4 | 热磁脱扣 | 5 |  |  | 36 | 400 | 4 | 热磁 | 0 | 0 | 0
83 | 塑壳-带漏电 | 35KA | 500 | 4 | 热磁脱扣 | 5 |  |  | 36 | 800 | 4 | 热磁 | 0 | 0 | 0
84 | 塑壳-带漏电 | 35KA | 630 | 4 | 热磁脱扣 | 5 |  |  | 36 | 800 | 4 | 热磁 | 0 | 0 | 0
85 | 汇总 |  |  |  |  | 10340 | [8 empty] | 0

## 3-隔离开关
3-隔离开关报价清单-不含增值税
投标单位名称：
序号 | 招标需求 |  |  |  | 投标单位填报
| 产品名称 | 额定电流 (A) | 级数 P | 数量 | 系列号 | 型号 | 额定电流 (A) | 级数 P | 市场价 (不含税) | 投标单价 (不含税) | 小计 (不含税)
1 | 微型隔离开关 | 32 | 1P | 5 |  |  | 32 | 1P | 0 | 0 | 0
2 | 微型隔离开关 | 40 | 1P | 5 |  |  | 40 | 1P | 0 | 0 | 0
3 | 微型隔离开关 | 50 | 1P | 5 |  |  | 50 | 1P | 0 | 0 | 0
4 | 微型隔离开关 | 63 | 1P | 5 |  |  | 63 | 1P | 0 | 0 | 0
5 | 微型隔离开关 | 80 | 1P | 5 |  |  | 80 | 1P | 0 | 0 | 0
6 | 微型隔离开关 | 100 | 1P | 5 |  |  | 100 | 1P | 0 | 0 | 0
7 | 微型隔离开关 | 32 | 2P | 15 |  |  | 32 | 2P | 0 | 0 | 0
8 | 微型隔离开关 | 40 | 2P | 5 |  |  | 40 | 2P | 0 | 0 | 0
9 | 微型隔离开关 | 50 | 2P | 5 |  |  | 50 | 2P | 0 | 0 | 0
10 | 微型隔离开关 | 63 | 2P | 5 |  |  | 63 | 2P | 0 | 0 | 0
11 | 微型隔离开关 | 80 | 2P | 5 |  |  | 80 | 2P | 0 | 0 | 0
12 | 微型隔离开关 | 100 | 2P | 5 |  |  | 100 | 2P | 0 | 0 | 0
13 | 微型隔离开关 | 32 | 3P | 75 |  |  | 32 | 3P | 0 | 0 | 0
14 | 微型隔离开关 | 40 | 3P | 60 |  |  | 40 | 3P | 0 | 0 | 0
15 | 微型隔离开关 | 50 | 3P | 5 |  |  | 50 | 3P | 0 | 0 | 0
16 | 微型隔离开关 | 63 | 3P | 260 |  |  | 63 | 3P | 0 | 0 | 0
17 | 微型隔离开关 | 80 | 3P | 5 |  |  | 80 | 3P | 0 | 0 | 0
18 | 微型隔离开关 | 100 | 3P | 65 |  |  | 100 | 3P | 0 | 0 | 0
19 | 微型隔离开关 | 32 | 4P | 50 |  |  | 32 | 4P | 0 | 0 | 0
20 | 微型隔离开关 | 40 | 4P | 10 |  |  | 40 | 4P | 0 | 0 | 0
21 | 微型隔离开关 | 50 | 4P | 5 |  |  | 50 | 4P | 0 | 0 | 0
22 | 微型隔离开关 | 63 | 4P | 60 |  |  | 63 | 4P | 0 | 0 | 0
23 | 微型隔离开关 | 80 | 4P | 5 |  |  | 80 | 4P | 0 | 0 | 0
24 | 微型隔离开关 | 100 | 4P | 25 |  |  | 100 | 4P | 0 | 0 | 0
25 | 隔离开关 | 125 | 3P | 5 |  |  | 125 | 3P | 0 | 0 | 0
26 | 隔离开关 | 160 | 3P | 20 |  |  | 160 | 3P | 0 | 0 | 0
27 | 隔离开关 | 200 | 3P | 450 |  |  | 200 | 3P | 0 | 0 | 0
28 | 隔离开关 | 250 | 3P | 5 |  |  | 250 | 3P | 0 | 0 | 0
29 | 隔离开关 | 315 | 3P | 5 |  |  | 315 | 3P | 0 | 0 | 0
30 | 隔离开关 | 400 | 3P | 650 |  |  | 400 | 3P | 0 | 0 | 0
31 | 隔离开关 | 630 | 3P | 10 |  |  | 630 | 3P | 0 | 0 | 0
32 | 隔离开关 | 1000 | 3P | 5 |  |  | 1000 | 3P | 0 | 0 | 0
33 | 隔离开关 | 125 | 4P | 85 |  |  | 125 | 4P | 0 | 0 | 0
34 | 隔离开关 | 160 | 4P | 5 |  |  | 160 | 4P | 0 | 0 | 0
35 | 隔离开关 | 200 | 4P | 45 |  |  | 200 | 4P | 0 | 0 | 0
36 | 隔离开关 | 250 | 4P | 5 |  |  | 250 | 4P | 0 | 0 | 0
37 | 隔离开关 | 315 | 4P | 35 |  |  | 315 | 4P | 0 | 0 | 0
38 | 隔离开关 | 400 | 4P | 5 |  |  | 400 | 4P | 0 | 0 | 0
39 | 隔离开关 | 630 | 4P | 5 |  |  | 630 | 4P | 0 | 0 | 0
40 | 隔离开关 | 1000 | 4P | 5 |  |  | 1000 | 4P | 0 | 0 | 0
41 | 汇总 |  |  | 2035 | [6 empty] | 0

## 4-自复式过欠压保护器
4-自复式过欠压保护器报价清单-不含增值税
投标单位名称：
序号 | 招标需求 |  |  |  | 投标单位填报
| 产品名称 | 额定电流 (A) | 级数 P | 数量 | 系列号 | 型号 | 额定电流 (A) | 级数 P | 市场价 (不含税) | 投标单价 (不含税) | 小计 (不含税)
1 | 自复式 | 20 | 1P+N | 5 |  |  | 20 | 1P+N | 0 | 0 | 0
2 | 自复式 | 32 | 1P+N | 35 |  |  | 32 | 1P+N | 0 | 0 | 0
3 | 自复式 | 40 | 1P+N | 1600 |  |  | 40 | 1P+N | 0 | 0 | 0
4 | 自复式 | 50 | 1P+N | 1100 |  |  | 50 | 1P+N | 0 | 0 | 0
5 | 自复式 | 63 | 1P+N | 450 |  |  | 63 | 1P+N | 0 | 0 | 0
6 | 自复式 | 80 | 1P+N | 210 |  |  | 80 | 1P+N | 0 | 0 | 0
7 | 自复式 | 25 | 3P+N | 5 |  |  | 25 | 3P+N | 0 | 0 | 0
8 | 自复式 | 32 | 3P+N | 5 |  |  | 32 | 3P+N | 0 | 0 | 0
9 | 自复式 | 40 | 3P+N | 5 |  |  | 40 | 3P+N | 0 | 0 | 0
10 | 自复式 | 50 | 3P+N | 260 |  |  | 50 | 3P+N | 0 | 0 | 0
11 | 自复式 | 63 | 3P+N | 5 |  |  | 63 | 3P+N | 0 | 0 | 0
12 | 自复式 | 80 | 3P+N | 100 |  |  | 80 | 3P+N | 0 | 0 | 0
13 | 汇总 |  |  | 3780 | [6 empty] | 0

## 5-浪涌保护器
5-浪涌保护器报价清单-不含增值税
投标单位名称：
序号 | 招标需求 |  |  |  |  | 投标单位填报
| 产品名称 | 最大放电电流（KA） | 级数 P | 最大持续电压KV | 数量 | 系列号 | 型号 | 最大放电电流（KA） | 级数 P | 最大持续电压（KV） | 市场价 (不含税) | 投标单价 (不含税) | 小计 (不含税)
1 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 15 | 1 | 385 | 1 |  |  | 40 | 1 | 440 | 0 | 0 | 0
2 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 20 | 1 | 385 | 1 |  |  | 40 | 1 | 440 | 0 | 0 | 0
3 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 40 | 1 | 385 | 1 |  |  | 40 | 1 | 440 | 0 | 0 | 0
4 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 60 | 1 | 385 | 1 |  |  | 80 | 1 | 440 | 0 | 0 | 0
5 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 80 | 1 | 385 | 1 |  |  | 80 | 1 | 440 | 0 | 0 | 0
6 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 100 | 1 | 385 | 1 |  |  | 100 | 1 | 440 | 0 | 0 | 0
7 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 15 | 1P+N | 385 | 1 |  |  | 40 | 1N | 440 | 0 | 0 | 0
8 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 20 | 1P+N | 385 | 1 |  |  | 40 | 1N | 440 | 0 | 0 | 0
9 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 40 | 1P+N | 385 | 1 |  |  | 40 | 1N | 440 | 0 | 0 | 0
10 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 60 | 1P+N | 385 | 1 |  |  | 80 | 2 | 440 | 0 | 0 | 0
11 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 80 | 1P+N | 385 | 1 |  |  | 80 | 2 | 440 | 0 | 0 | 0
12 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 100 | 1P+N | 385 | 1 |  |  | 100 | 2 | 440 | 0 | 0 | 0
13 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 15 | 2 | 385 | 1 |  |  | 40 | 2 | 440 | 0 | 0 | 0
14 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 20 | 2 | 385 | 1 |  |  | 40 | 2 | 440 | 0 | 0 | 0
15 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 40 | 2 | 385 | 1 |  |  | 40 | 2 | 440 | 0 | 0 | 0
16 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 60 | 2 | 385 | 1 |  |  | 80 | 2 | 440 | 0 | 0 | 0
17 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 80 | 2 | 385 | 1 |  |  | 80 | 2 | 440 | 0 | 0 | 0
18 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 100 | 2 | 385 | 1 |  |  | 100 | 2 | 440 | 0 | 0 | 0
19 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 15 | 3 | 385 | 1 |  |  | 40 | 3 | 440 | 0 | 0 | 0
20 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 20 | 3 | 385 | 1 |  |  | 40 | 3 | 440 | 0 | 0 | 0
21 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 40 | 3 | 385 | 1 |  |  | 40 | 3 | 440 | 0 | 0 | 0
22 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 60 | 3 | 385 | 1 |  |  | 40 | 3 | 440 | 0 | 0 | 0
23 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 80 | 3 | 385 | 1 |  |  | 40 | 3 | 440 | 0 | 0 | 0
24 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 100 | 3 | 385 | 1 |  |  | 100 | 3 | 440 | 0 | 0 | 0
25 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 15 | 3P+N | 385 | 1 |  |  | 40 | 3L+N | 440 | 0 | 0 | 0
26 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 20 | 3P+N | 385 | 1 |  |  | 40 | 3L+N | 440 | 0 | 0 | 0
27 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 40 | 3P+N | 385 | 1 |  |  | 40 | 3L+N | 440 | 0 | 0 | 0
28 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 60 | 3P+N | 385 | 1 |  |  | 80 | 3L+N | 440 | 0 | 0 | 0
29 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 80 | 3P+N | 385 | 1 |  |  | 80 | 3L+N | 440 | 0 | 0 | 0
30 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 100 | 3P+N | 385 | 1 |  |  | 100 | 4 | 440 | 0 | 0 | 0
31 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 15 | 4 | 385 | 1 |  |  | 40 | 4 | 440 | 0 | 0 | 0
32 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 20 | 4 | 385 | 140 |  |  | 40 | 4 | 440 | 0 | 0 | 0
33 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 40 | 4 | 385 | 55 |  |  | 40 | 4 | 440 | 0 | 0 | 0
34 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 60 | 4 | 385 | 95 |  |  | 80 | 4 | 440 | 0 | 0 | 0
35 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 80 | 4 | 385 | 1 |  |  | 80 | 4 | 440 | 0 | 0 | 0
36 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 100 | 4 | 385 | 1 |  |  | 100 | 4 | 440 | 0 | 0 | 0
37 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 15 | 1 | 460 | 1 |  |  | 40 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0
38 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 20 | 1 | 460 | 1 |  |  | 40 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0
39 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 40 | 1 | 460 | 1 |  |  | 40 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0
40 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 60 | 1 | 460 | 1 |  |  | 80 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0
41 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 80 | 1 | 460 | 1 |  |  | 80 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0
42 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 100 | 1 | 460 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
43 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 15 | 1P+N | 460 | 1 |  |  | 40 | 2 | 600 | 0 | 0 | 0
44 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 20 | 1P+N | 460 | 1 |  |  | 40 | 2 | 600 | 0 | 0 | 0
45 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 40 | 1P+N | 460 | 1 |  |  | 40 | 2 | 600 | 0 | 0 | 0
46 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 60 | 1P+N | 460 | 1 |  |  | 80 | 2 | 1000 | 0 | 0 | 0
47 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 80 | 1P+N | 460 | 1 |  |  | 80 | 2 | 1000 | 0 | 0 | 0
48 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 100 | 1P+N | 460 | 1 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
49 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 15 | 2 | 460 | 1 |  |  | 40 | 2 | 600 | 0 | 0 | 0
50 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 20 | 2 | 460 | 1 |  |  | 40 | 2 | 600 | 0 | 0 | 0
51 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 40 | 2 | 460 | 1 |  |  | 40 | 2 | 600 | 0 | 0 | 0
52 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 60 | 2 | 460 | 1 |  |  | 80 | 2 | 1000 | 0 | 0 | 0
53 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 80 | 2 | 460 | 1 |  |  | 80 | 2 | 1000 | 0 | 0 | 0
54 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 100 | 2 | 460 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
55 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 15 | 3 | 460 | 1 |  |  | 40 | 3L | 600 | 0 | 0 | 0
56 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 20 | 3 | 460 | 1 |  |  | 40 | 3L | 600 | 0 | 0 | 0
57 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 40 | 3 | 460 | 1 |  |  | 40 | 3L | 600 | 0 | 0 | 0
58 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 60 | 3 | 460 | 1 |  |  | 80 | 3L | 1000 | 0 | 0 | 0
59 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 80 | 3 | 460 | 1 |  |  | 80 | 3L | 1000 | 0 | 0 | 0
60 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 100 | 3 | 460 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
61 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 15 | 3P+N | 460 | 1 |  |  | 40 | 4L | 600 | 0 | 0 | 0
62 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 20 | 3P+N | 460 | 1 |  |  | 40 | 4L | 600 | 0 | 0 | 0
63 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 40 | 3P+N | 460 | 1 |  |  | 40 | 4L | 600 | 0 | 0 | 0
64 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 60 | 3P+N | 460 | 1 |  |  | 80 | 4 | 1000 | 0 | 0 | 0
65 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 80 | 3P+N | 460 | 1 |  |  | 80 | 4 | 1000 | 0 | 0 | 0
66 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 100 | 3P+N | 460 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
67 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 15 | 4 | 460 | 1 |  |  | 40 | 4L | 600 | 0 | 0 | 0
68 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 20 | 4 | 460 | 1 |  |  | 40 | 4L | 600 | 0 | 0 | 0
69 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 40 | 4 | 460 | 1 |  |  | 40 | 4L | 600 | 0 | 0 | 0
70 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 60 | 4 | 460 | 1 |  |  | 80 | 4 | 1000 | 0 | 0 | 0
71 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 80 | 4 | 460 | 1 |  |  | 80 | 4 | 1000 | 0 | 0 | 0
72 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 100 | 4 | 460 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
73 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 15 | 1 | 275 | 1 |  |  | 40 | 1 | 275 | 0 | 0 | 0
74 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 20 | 1 | 275 | 1 |  |  | 40 | 1 | 275 | 0 | 0 | 0
75 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 40 | 1 | 275 | 1 |  |  | 40 | 1 | 275 | 0 | 0 | 0
76 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 60 | 1 | 275 | 1 |  |  | 80 | 1 | 275 | 0 | 0 | 0
77 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 80 | 1 | 275 | 1 |  |  | 80 | 1 | 275 | 0 | 0 | 0
78 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 100 | 1 | 275 | 1 |  |  | 100 | 1 | 275 | 0 | 0 | 0
79 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 15 | 1P+N | 275 | 1 |  |  | 40 | 1N | 275 | 0 | 0 | 0
80 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 20 | 1P+N | 275 | 1 |  |  | 40 | 1N | 275 | 0 | 0 | 0
81 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 40 | 1P+N | 275 | 1 |  |  | 40 | 1N | 275 | 0 | 0 | 0
82 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 60 | 1P+N | 275 | 1 |  |  | 80 | 1N | 275 | 0 | 0 | 0
83 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 80 | 1P+N | 275 | 1 |  |  | 80 | 1N | 275 | 0 | 0 | 0
84 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 100 | 1P+N | 275 | 1 |  |  | 100 | 2 | 275 | 0 | 0 | 0
85 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 15 | 2 | 275 | 1 |  |  | 40 | 2 | 275 | 0 | 0 | 0
86 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 20 | 2 | 275 | 1 |  |  | 40 | 2 | 275 | 0 | 0 | 0
87 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 40 | 2 | 275 | 1 |  |  | 40 | 2 | 275 | 0 | 0 | 0
88 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 60 | 2 | 275 | 1 |  |  | 80 | 2 | 275 | 0 | 0 | 0
89 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 80 | 2 | 275 | 1 |  |  | 80 | 2 | 275 | 0 | 0 | 0
90 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 100 | 2 | 275 | 1 |  |  | 100 | 2 | 275 | 0 | 0 | 0
91 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 15 | 3 | 275 | 1 |  |  | 40 | 3 | 275 | 0 | 0 | 0
92 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 20 | 3 | 275 | 1 |  |  | 40 | 3 | 275 | 0 | 0 | 0
93 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 40 | 3 | 275 | 1 |  |  | 40 | 3 | 275 | 0 | 0 | 0
94 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 60 | 3 | 275 | 1 |  |  | 80 | 3 | 275 | 0 | 0 | 0
95 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 80 | 3 | 275 | 1 |  |  | 80 | 3 | 275 | 0 | 0 | 0
96 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 100 | 3 | 275 | 1 |  |  | 100 | 3 | 275 | 0 | 0 | 0
97 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 15 | 3P+N | 275 | 1 |  |  | 40 | 3N | 275 | 0 | 0 | 0
98 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 20 | 3P+N | 275 | 1 |  |  | 40 | 3N | 275 | 0 | 0 | 0
99 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 40 | 3P+N | 275 | 1 |  |  | 40 | 3N | 275 | 0 | 0 | 0
100 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 60 | 3P+N | 275 | 1 |  |  | 80 | 3N | 275 | 0 | 0 | 0
101 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 80 | 3P+N | 275 | 1 |  |  | 80 | 3N | 275 | 0 | 0 | 0
102 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 100 | 3P+N | 275 | 1 |  |  | 100 | 4 | 275 | 0 | 0 | 0
103 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 15 | 4 | 275 | 1 |  |  | 40 | 4L | 275 | 0 | 0 | 0
104 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 20 | 4 | 275 | 120 |  |  | 40 | 4L | 275 | 0 | 0 | 0
105 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 40 | 4 | 275 | 110 |  |  | 40 | 4L | 275 | 0 | 0 | 0
106 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 60 | 4 | 275 | 5 |  |  | 80 | 4L | 275 | 0 | 0 | 0
107 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 80 | 4 | 275 | 15 |  |  | 80 | 4L | 275 | 0 | 0 | 0
108 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 100 | 4 | 275 | 5 |  |  | 100 | 4 | 275 | 0 | 0 | 0
109 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 15 | 1 | 320 | 1 |  |  | 40 | 1 | 350 | 0 | 0 | 0
110 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 20 | 1 | 320 | 1 |  |  | 40 | 1 | 350 | 0 | 0 | 0
111 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 40 | 1 | 320 | 1 |  |  | 40 | 1 | 350 | 0 | 0 | 0
112 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 60 | 1 | 320 | 1 |  |  | 80 | 1 | 440 | 0 | 0 | 0
113 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 80 | 1 | 320 | 1 |  |  | 80 | 1 | 440 | 0 | 0 | 0
114 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 100 | 1 | 320 | 1 |  |  | 100 | 1 | 440 | 0 | 0 | 0
115 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 15 | 1P+N | 320 | 1 |  |  | 40 | 1N | 350 | 0 | 0 | 0
116 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 20 | 1P+N | 320 | 1 |  |  | 40 | 1N | 350 | 0 | 0 | 0
117 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 40 | 1P+N | 320 | 1 |  |  | 40 | 1N | 350 | 0 | 0 | 0
118 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 60 | 1P+N | 320 | 1 |  |  | 80 | 2 | 440 | 0 | 0 | 0
119 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 80 | 1P+N | 320 | 1 |  |  | 80 | 2 | 440 | 0 | 0 | 0
120 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 100 | 1P+N | 320 | 1 |  |  | 100 | 2 | 440 | 0 | 0 | 0
121 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 15 | 2 | 320 | 1 |  |  | 40 | 2 | 350 | 0 | 0 | 0
122 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 20 | 2 | 320 | 1 |  |  | 40 | 2 | 350 | 0 | 0 | 0
123 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 40 | 2 | 320 | 1 |  |  | 40 | 2 | 350 | 0 | 0 | 0
124 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 60 | 2 | 320 | 1 |  |  | 80 | 2 | 440 | 0 | 0 | 0
125 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 80 | 2 | 320 | 1 |  |  | 80 | 2 | 440 | 0 | 0 | 0
126 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 100 | 2 | 320 | 1 |  |  | 100 | 2 | 440 | 0 | 0 | 0
127 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 15 | 3 | 320 | 1 |  |  | 40 | 3L | 350 | 0 | 0 | 0
128 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 20 | 3 | 320 | 1 |  |  | 40 | 3L | 350 | 0 | 0 | 0
129 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 40 | 3 | 320 | 1 |  |  | 40 | 3L | 350 | 0 | 0 | 0
130 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 60 | 3 | 320 | 1 |  |  | 80 | 4L | 440 | 0 | 0 | 0
131 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 80 | 3 | 320 | 1 |  |  | 80 | 4L | 440 | 0 | 0 | 0
132 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 100 | 3 | 320 | 1 |  |  | 100 | 4 | 440 | 0 | 0 | 0
133 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 15 | 3P+N | 320 | 1 |  |  | 40 | 3N | 350 | 0 | 0 | 0
134 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 20 | 3P+N | 320 | 1 |  |  | 40 | 3N | 350 | 0 | 0 | 0
135 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 40 | 3P+N | 320 | 1 |  |  | 40 | 3N | 350 | 0 | 0 | 0
136 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 60 | 3P+N | 320 | 1 |  |  | 80 | 3N | 440 | 0 | 0 | 0
137 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 80 | 3P+N | 320 | 1 |  |  | 80 | 3N | 440 | 0 | 0 | 0
138 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 100 | 3P+N | 320 | 1 |  |  | 100 | 4 | 440 | 0 | 0 | 0
139 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 15 | 4 | 320 | 1 |  |  | 40 | 4L | 440 | 0 | 0 | 0
140 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 20 | 4 | 320 | 1 |  |  | 40 | 4L | 440 | 0 | 0 | 0
141 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 40 | 4 | 320 | 1 |  |  | 40 | 4L | 440 | 0 | 0 | 0
142 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 60 | 4 | 320 | 1 |  |  | 80 | 4L | 440 | 0 | 0 | 0
143 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 80 | 4 | 320 | 1 |  |  | 80 | 4L | 440 | 0 | 0 | 0
144 | 浪涌保护器(Ⅱ类) | 100 | 4 | 320 | 1 |  |  | 100 | 4L | 440 | 0 | 0 | 0
145 | 汇总 |  |  |  | 681 | [7 empty] | 0

## 6-接触器
6-接触器报价清单-不含增值税
投标单位名称：
序号 | 招标需求 |  |  |  | 投标单位填报
| 产品名称 | 额定工作电流AC3(A) | 级数 P | 数量 | 系列号 | 型号 | 额定工作电流 AC-3(A) | 级数 P | 市场价 (不含税) | 投标单价 (不含税) | 小计 (不含税)
1 | 交流接触器 | 9 | 3 | 135 |  |  | 9 | 3 | 0 | 0 | 0
2 | 交流接触器 | 12 | 3 | 80 |  |  | 12 | 3 | 0 | 0 | 0
3 | 交流接触器 | 18 | 3 | 510 |  |  | 18 | 3 | 0 | 0 | 0
4 | 交流接触器 | 25 | 3 | 640 |  |  | 25 | 3 | 0 | 0 | 0
5 | 交流接触器 | 32 | 3 | 170 |  |  | 32 | 3 | 0 | 0 | 0
6 | 交流接触器 | 40 | 3 | 95 |  |  | 40 | 3 | 0 | 0 | 0
7 | 交流接触器 | 50 | 3 | 85 |  |  | 50 | 3 | 0 | 0 | 0
8 | 交流接触器 | 65 | 3 | 260 |  |  | 65 | 3 | 0 | 0 | 0
9 | 交流接触器 | 80 | 3 | 180 |  |  | 80 | 3 | 0 | 0 | 0
10 | 交流接触器 | 95 | 3 | 5 |  |  | 95 | 3 | 0 | 0 | 0
11 | 交流接触器 | 115 | 3 | 1 |  |  | 115 | 3 | 0 | 0 | 0
12 | 交流接触器 | 150 | 3 | 1 |  |  | 150 | 3 | 0 | 0 | 0
13 | 交流接触器 | 185 | 3 | 1 |  |  | 185 | 3 | 0 | 0 | 0
14 | 交流接触器 | 225 | 3 | 1 |  |  | 260 | 3 | 0 | 0 | 0
15 | 交流接触器 | 265 | 3 | 1 |  |  | 300 | 3 | 0 | 0 | 0
16 | 交流接触器 | 330 | 3 | 1 |  |  | 370 | 3 | 0 | 0 | 0
17 | 汇总 |  |  | 2166 | [6 empty] | 0

## 7-热继电器
7-热继电器报价清单-不含增值税
投标单位名称：
序号 | 招标需求 |  |  | 投标单位填报
| 产品名称 | 整定电流调节范围(A) | 数量 | 系列号 | 型号 | 整定电流调节范围(A) | 市场价 (不含税) | 投标单价 (不含税) | 小计 (不含税)
1 | 热继电器 | 0.1~0.16A | 1 |  |  | 0.16 | 0 | 0 | 0
2 | 热继电器 | 0.16~0.25A | 1 |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 0
3 | 热继电器 | 0.25~0.4A | 1 |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 0
4 | 热继电器 | 0.4~0.63A | 5 |  |  | 0.63 | 0 | 0 | 0
5 | 热继电器 | 0.63~1A | 5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
6 | 热继电器 | 1~1.6A | 630 |  |  | 1.6 | 0 | 0 | 0
7 | 热继电器 | 1.6~2.5A | 50 |  |  | 2.5 | 0 | 0 | 0
8 | 热继电器 | 2.5~4A | 5 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0
9 | 热继电器 | 4~6A | 35 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0
10 | 热继电器 | 5.5~8A | 25 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0
11 | 热继电器 | 7~10A | 20 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0
12 | 热继电器 | 9~13A | 300 |  |  | 13 | 0 | 0 | 0
13 | 热继电器 | 12~18A | 20 |  |  | 18 | 0 | 0 | 0
14 | 热继电器 | 17~25A | 55 |  |  | 25 | 0 | 0 | 0
15 | 热继电器 | 23~32A | 25 |  |  | 32 | 0 | 0 | 0
16 | 热继电器 | 30~38A | 20 |  |  | 38 | 0 | 0 | 0
17 | 热继电器 | 37~50A | 25 |  |  | 50 | 0 | 0 | 0
18 | 热继电器 | 48~65A | 30 |  |  | 65 | 0 | 0 | 0
19 | 热继电器 | 55~70A | 10 |  |  | 70 | 0 | 0 | 0
20 | 热继电器 | 63~80A | 10 |  |  | 80 | 0 | 0 | 0
21 | 热继电器 | 80~120A | 10 |  |  | 95 | 0 | 0 | 0
22 | 汇总 |  | 1283 | [5 empty] | 0

## 8-框架断路器
8-框架断路器报价清单-不含增值税（不计入总价）
投标单位名称：
序号 | 招标需求 |  |  |  | 投标单位填报
| 产品名称 | 额定电流 (A) | 极数 P | 数量 | 系列号 | 型号 | 分断能力 KA | 额定电流 (A) | 极数 P | 市场价 (不含税) | 投标单价 (不含税) | 小计(不含税)
1 | 框架断路器-抽屉式 | 200 | 3 | 1 |  |  | 42 | 630 | 3 | 0 | 0 | 0
2 | 框架断路器-抽屉式 | 400 | 3 | 1 |  |  | 42 | 630 | 3 | 0 | 0 | 0
3 | 框架断路器-抽屉式 | 630 | 3 | 1 |  |  | 42 | 630 | 3 | 0 | 0 | 0
4 | 框架断路器-抽屉式 | 800 | 3 | 1 |  |  | 42 | 800 | 3 | 0 | 0 | 0
5 | 框架断路器-抽屉式 | 1000 | 3 | 1 |  |  | 42 | 1000 | 3 | 0 | 0 | 0
6 | 框架断路器-抽屉式 | 1250 | 3 | 1 |  |  | 42 | 1250 | 3 | 0 | 0 | 0
7 | 框架断路器-抽屉式 | 1600 | 3 | 1 |  |  | 42 | 1600 | 3 | 0 | 0 | 0
8 | 框架断路器-抽屉式 | 2000 | 3 | 1 |  |  | 50 | 2000 | 3 | 0 | 0 | 0
9 | 框架断路器-抽屉式 | 2500 | 3 | 1 |  |  | 50 | 2500 | 3 | 0 | 0 | 0
10 | 框架断路器-抽屉式 | 2900 | 3 | 1 |  |  | 50 | 3200 | 3 | 0 | 0 | 0
11 | 框架断路器-抽屉式 | 3200 | 3 | 1 |  |  | 50 | 3200 | 3 | 0 | 0 | 0
12 | 框架断路器-抽屉式 | 4000 | 3 | 1 |  |  | 50 | 4000 | 3 | 0 | 0 | 0
13 | 框架断路器-抽屉式 | 5000 | 3 | 1 |  |  | 100 | 5000 | 3 | 0 | 0 | 0
14 | 框架断路器-抽屉式 | 200 | 4 | 1 |  |  | 42 | 630 | 4 | 0 | 0 | 0
15 | 框架断路器-抽屉式 | 400 | 4 | 1 |  |  | 42 | 630 | 4 | 0 | 0 | 0
16 | 框架断路器-抽屉式 | 630 | 4 | 1 |  |  | 42 | 630 | 4 | 0 | 0 | 0
17 | 框架断路器-抽屉式 | 800 | 4 | 1 |  |  | 42 | 800 | 4 | 0 | 0 | 0
18 | 框架断路器-抽屉式 | 1000 | 4 | 1 |  |  | 42 | 1000 | 4 | 0 | 0 | 0
19 | 框架断路器-抽屉式 | 1250 | 4 | 1 |  |  | 42 | 1250 | 4 | 0 | 0 | 0
20 | 框架断路器-抽屉式 | 1600 | 4 | 1 |  |  | 42 | 1600 | 4 | 0 | 0 | 0
21 | 框架断路器-抽屉式 | 2000 | 4 | 1 |  |  | 50 | 2000 | 4 | 0 | 0 | 0
22 | 框架断路器-抽屉式 | 2500 | 4 | 1 |  |  | 50 | 2500 | 4 | 0 | 0 | 0
23 | 框架断路器-抽屉式 | 2900 | 4 | 1 |  |  | 50 | 3200 | 4 | 0 | 0 | 0
24 | 框架断路器-抽屉式 | 3200 | 4 | 1 |  |  | 50 | 3200 | 4 | 0 | 0 | 0
25 | 框架断路器-抽屉式 | 4000 | 4 | 1 |  |  | 50 | 4000 | 4 | 0 | 0 | 0
26 | 框架断路器-抽屉式 | 5000 | 4 | 1 |  |  | 100 | 5000 | 3 | 0 | 0 | 0
27 | 框架断路器-固定式 | 200 | 3 | 1 |  |  | 42 | 630 | 3 | 0 | 0 | 0
28 | 框架断路器-固定式 | 400 | 3 | 1 |  |  | 42 | 630 | 3 | 0 | 0 | 0
29 | 框架断路器-固定式 | 630 | 3 | 1 |  |  | 42 | 630 | 3 | 0 | 0 | 0
30 | 框架断路器-固定式 | 800 | 3 | 1 |  |  | 42 | 800 | 3 | 0 | 0 | 0
31 | 框架断路器-固定式 | 1000 | 3 | 1 |  |  | 42 | 1000 | 3 | 0 | 0 | 0
32 | 框架断路器-固定式 | 1250 | 3 | 1 |  |  | 42 | 1250 | 3 | 0 | 0 | 0
33 | 框架断路器-固定式 | 1600 | 3 | 1 |  |  | 42 | 1600 | 3 | 0 | 0 | 0
34 | 框架断路器-固定式 | 2000 | 3 | 1 |  |  | 50 | 2000 | 3 | 0 | 0 | 0
35 | 框架断路器-固定式 | 2500 | 3 | 1 |  |  | 50 | 2500 | 3 | 0 | 0 | 0
36 | 框架断路器-固定式 | 2900 | 3 | 1 |  |  | 50 | 3200 | 3 | 0 | 0 | 0
37 | 框架断路器-固定式 | 3200 | 3 | 1 |  |  | 50 | 3200 | 3 | 0 | 0 | 0
38 | 框架断路器-固定式 | 4000 | 3 | 1 |  |  | 50 | 4000 | 3 | 0 | 0 | 0
39 | 框架断路器-固定式 | 5000 | 3 | 1 |  |  | 100 | 5000 | 3 | 0 | 0 | 0
40 | 框架断路器-固定式 | 200 | 4 | 1 |  |  | 42 | 630 | 4 | 0 | 0 | 0
41 | 框架断路器-固定式 | 400 | 4 | 1 |  |  | 42 | 630 | 4 | 0 | 0 | 0
42 | 框架断路器-固定式 | 630 | 4 | 1 |  |  | 42 | 630 | 4 | 0 | 0 | 0
43 | 框架断路器-固定式 | 800 | 4 | 1 |  |  | 42 | 800 | 4 | 0 | 0 | 0
44 | 框架断路器-固定式 | 1000 | 4 | 1 |  |  | 42 | 1000 | 4 | 0 | 0 | 0
45 | 框架断路器-固定式 | 1250 | 4 | 1 |  |  | 42 | 1250 | 4 | 0 | 0 | 0
46 | 框架断路器-固定式 | 1600 | 4 | 1 |  |  | 50 | 1600 | 4 | 0 | 0 | 0
47 | 框架断路器-固定式 | 2000 | 4 | 1 |  |  | 50 | 2000 | 4 | 0 | 0 | 0
48 | 框架断路器-固定式 | 2500 | 4 | 1 |  |  | 50 | 2500 | 4 | 0 | 0 | 0
49 | 框架断路器-固定式 | 2900 | 4 | 1 |  |  | 50 | 3200 | 4 | 0 | 0 | 0
50 | 框架断路器-固定式 | 3200 | 4 | 1 |  |  | 50 | 3200 | 4 | 0 | 0 | 0
51 | 框架断路器-固定式 | 4000 | 4 | 1 |  |  | 50 | 4000 | 4 | 0 | 0 | 0
52 | 框架断路器-固定式 | 5000 | 4 | 1 |  |  | 100 | 5000 | 4 | 0 | 0 | 0
53 | 汇总 |  |  | 52 | [7 empty] | 0

## 9-双电源
9-双电源报价清单-不含增值税
投标单位名称：
序号 | 招标需求 |  |  |  |  | 投标单位填报
| 产品名称 | 额定电流 (A) | 极数 P | 驱动方式 | 数量 | 系列号 | 型号 | 额定电流 (A) | 级数 P | 市场价 (不含税) | 投标单价 (不含税) | 小计(不含税)
1 | 双电源 | 25 | 4 | 电机式 | 30 |  |  | 32 | 4 | 0 | 0 | 0
2 | 双电源 | 32 | 4 | 电机式 | 40 |  |  | 32 | 4 | 0 | 0 | 0
3 | 双电源 | 40 | 4 | 电机式 | 40 |  |  | 40 | 4 | 0 | 0 | 0
4 | 双电源 | 50 | 4 | 电机式 | 40 |  |  | 50 | 4 | 0 | 0 | 0
5 | 双电源 | 63 | 4 | 电机式 | 15 |  |  | 63 | 4 | 0 | 0 | 0
6 | 双电源 | 80 | 4 | 电机式 | 135 |  |  | 80 | 4 | 0 | 0 | 0
7 | 双电源 | 100 | 4 | 电机式 | 100 |  |  | 100 | 4 | 0 | 0 | 0
8 | 双电源 | 125 | 4 | 电机式 | 170 |  |  | 125 | 4 | 0 | 0 | 0
9 | 双电源 | 140 | 4 | 电机式 | 150 |  |  | 160 | 4 | 0 | 0 | 0
10 | 双电源 | 160 | 4 | 电机式 | 180 |  |  | 160 | 4 | 0 | 0 | 0
11 | 双电源 | 180 | 4 | 电机式 | 5 |  |  | 200 | 4 | 0 | 0 | 0
12 | 双电源 | 200 | 4 | 电机式 | 300 |  |  | 200 | 4 | 0 | 0 | 0
13 | 双电源 | 225 | 4 | 电机式 | 240 |  |  | 250 | 4 | 0 | 0 | 0
14 | 双电源 | 250 | 4 | 电机式 | 15 |  |  | 250 | 4 | 0 | 0 | 0
15 | 双电源 | 315 | 4 | 电机式 | 1 |  |  | 315 | 4 | 0 | 0 | 0
16 | 双电源 | 350 | 4 | 电机式 | 1 |  |  | 400 | 4 | 0 | 0 | 0
17 | 双电源 | 400 | 4 | 电机式 | 1 |  |  | 400 | 4 | 0 | 0 | 0
18 | 双电源 | 500 | 4 | 电机式 | 1 |  |  | 630 | 4 | 0 | 0 | 0
19 | 双电源 | 630 | 4 | 电机式 | 1 |  |  | 630 | 4 | 0 | 0 | 0
20 | 汇总 |  |  |  | 1465 | [6 empty] | 0

## 10-户内配电箱
10-标准户内箱箱体报价清单
序号 | 材料名称 | 规格 | 壁厚 | 型号 | 箱体位数 | 单位 | 面价 | 投标单价 (不含税) | 数量 | 小计 | 品牌 | 备注
（一）户内照明配电箱体(塑盖铁底，暗装/明装统一价格，透明/不透明门统一价格）
S1 | 照明配电箱体 | 透明门/不透明门 | 1.2mm |  | 4位 | 台 | 0 | 0 | 100 | 0
S2 | 照明配电箱体 |  |  |  | 6位 | 台 | 0 | 0 | 100 | 0
S3 | 照明配电箱体 |  |  |  | 8位 | 台 | 0 | 0 | 100 | 0
S4 | 照明配电箱体 |  |  |  | 12位 | 台 | 0 | 0 | 100 | 0
S5 | 照明配电箱体 |  |  |  | 16位 | 台 | 0 | 0 | 100 | 0
S6 | 照明配电箱体 |  |  |  | 20位 | 台 | 0 | 0 | 100 | 0
S7 | 照明配电箱体 |  |  |  | 24位 | 台 | 0 | 0 | 500 | 0
S8 | 照明配电箱体 |  |  |  | 36位 | 台 | 0 | 0 | 500 | 0
0
（二）户内照明配电箱体(塑盖铁底，暗装/明装统一价格，透明/不透明门统一价格）
S11 | 照明配电箱体 | 透明门/不透明门 | 1.2mm |  | 4位 | 台 | 0 | 0 | 100 | 0
S12 | 照明配电箱体 |  |  |  | 6位 | 台 | 0 | 0 | 100 | 0
S13 | 照明配电箱体 |  |  |  | 8位 | 台 | 0 | 0 | 100 | 0
S14 | 照明配电箱体 |  |  |  | 12位 | 台 | 0 | 0 | 100 | 0
S15 | 照明配电箱体 |  |  |  | 16位 | 台 | 0 | 0 | 100 | 0
S16 | 照明配电箱体 |  |  |  | 20位 | 台 | 0 | 0 | 100 | 0
S17 | 照明配电箱体 |  |  |  | 24位 | 台 | 0 | 0 | 500 | 0
S18 | 照明配电箱体 |  |  |  | 36位 | 台 | 0 | 0 | 500 | 0
0
[9 empty] | 总计 | 0
注： 1)住户配电箱的面板材料为ABS阻燃材料，面盖耐非正常热和耐燃能力应符合IEC60695-2-1标准；双排面板为一体化整体面板，不能采用拼装面板。三排整体面板优先。要有对应户型系统图的回路标签（塑料贴纸，耐磨耐水）。 2)防护等级：IP40以上，地下室等湿度比较大的地方防护等级应更高； 3)室内箱体和箱门材质应为优质冷轧钢板，采用鞍钢、柳钢、宝钢等同档次品牌钢材，钢板应经过酸洗、清洗、磷化处理，箱体内外表面喷塑处理，喷粉厚度为0.06~0.08mm；内外均应做防腐蚀处理，喷涂层无脱落，能耐受中性盐雾试验48小时。表面漆层无空鼓划痕、且光滑平整； 4)箱体钢板厚度不小于1.2mm，板厚符合国标GB 708-2006的PT.A公差要求； 单排：10、13、16、19、22、24位，单排箱体宽度不能低于210mm双排：26、32、38、44、48位,双排箱体宽度不能低于390mm；投标产品必须获得CCC认证证书； 5）面板外壳根据业主要求印有项目logo（包含在箱体费用中），面板与箱壳固定螺丝不能明漏。 6）箱体报价包含运费（箱体、辅材），厂家自行考虑。