- 投标响应文件格式

投标响应文件密封封面范例

项目

资格审查文件/技术标/价格标

投标供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

- A资格审查文件相关的格式文件及表格（单独密封，不得出现价格标）

- 1、法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标时，须出示此证明）

（采购人名称）  ：

我公司法定代表人　   　　参加贵单位组织的（招标项目名称)的项目投标活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：        性别：        年龄：          职务：

身份证号码：

手机：          传真：

单位名称（公章）法定代表人（签字或盖章）

年   月  日

法定代表人身份证正反面复印件并加盖公章

（粘贴此处）

注:如为法定代表人参加投标时，须将身份证原件带至开标现场备查。

- 2、授权委托书

（被授权人参加投标时，须出示此证明）

（采购人名称）        ：

兹授权（被授权人的姓名）代表我公司参加（招标项目名称)项目的投标活动，全权处理一切与该项目投标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：              性别：             年龄：             职务          ：

身份证号码：

手机：            传真：

单位名称（公章）法定代表人（签字或盖章）

年   月   日

法定代表人身份证正反面复印件并加盖公章

（粘贴此处）

被授权人身份证正反面复印件并加盖公章

（粘贴此处）

注:如为被授权人参加投标时，须将身份证原件带至开标现场备查。

- 3、无重大违法记录声明函

（采购人名称）    ：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加本次采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年  月  日

4、履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

（采购人名称）        ：

我单位 （供应商名称）郑重承诺：

贵方组织的 (项目名称），我单位 (在下划线上如实填写：有或没有）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

承诺人：（公章）

年    月   日

5、关于资格文件的声明函

（采购人名称）       ：

本公司愿就由贵单位组织实施的（招标项目名称)招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（投标供应商）法定代表人（签字或盖章）：

（投标供应商）公章：

年	  月	日

B技术标相关的格式文件及表格（单独密封，不得出现价格标）

投标响应函

（采购人名称）               ：

依据贵单位（投标项目名称)  采购的邀请，我方授权 （姓名）（职务）为全权代表参加该项目的投标工作，全权处理本次采购的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、我方已经详细阅读了全部招标文件及其附件，完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次投标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我方尊重评标委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6、一旦我方成交,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证按招标文件规定的工程项目工期时间内完成，交付采购人验收、使用。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

技术部分正负偏离表

投标供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标投标 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：

1、按照基本技术要求详细填列，本项目不接受负偏离投标。

2、行数不够，可自行添加。

3、供应商不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的投标。如照搬照抄项目需求说明中的技术要求的，成交后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。

4、如全部投标，可空白列示。

商务部分正负偏离表

投标供应商全称（加盖公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否投标 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：本项目不接受负偏离投标

投标供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

C商务标（单独密封）

1、投标响应报价总表

| 项目名称 | 通州湾示范区一、三港池供水管线建设工程一体化供水设备采购及安装项目 |
| --- | --- |
| 投标总价（含税）（元） | 人民币大写： 元； 小写：¥ 元； 除税价：¥ 元； 税率： % |

投标供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：

- （1）投标供应商根据图纸复核设备参数。

- （2）本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

- （3）投标供应商报价时应充分考虑完成该项目所需的全部费用，本工程采用固定总价方式结算，按照提供的清单进行报价。投标报价时包括本次招标范围内所需全部设备、材料、随设备提供的备品备件及专用工具的价格、包装费、运杂费（运抵买方工地现场）、卸货费、安装、调试、保险费、检查、生产运行调试和买方操作维护人员培训费、货物在项目现场的伴随服务费用、售后维保费用、增值税（税率13%）。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在卖方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付买方使用的时间。

- 2.投标响应报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 推荐品牌 | 拟选用品牌 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、土建系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - 平整地面、 基础建设 | - 土壤类别:现场勘探,泵站基础建设尺寸 (长×宽)：7m×4m (内部实际空间为长6m*宽3m*高3m). - 取土运距:根据施工现场实际情况自行考虑 - 基础垫层采用C20素混凝土 - 标准泵站基础采用C30 S6混凝土浇注 - 保护层厚度：40mm - 钢筋及焊条：钢筋配比详见招标基础平面图 - 一次性包定。 | 1项 |  |  |  |  |  |
| 2 | - 地面砂浆防水 | - 1、20厚1:2防水水泥砂浆 | 1项 |  |  |  |  |  |
| 二、供电系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - 标准泵站电缆头 | - 全绝缘全屏蔽、可触摸型冷缩肘型硅橡胶电力电缆头。 | 1项 |  |  |  |  |  |
| 2 | - 标准泵站电缆 | - 进线位置：高压变压器计量柜。 - 进线电缆长度30米左右，以现场踏勘实际施工长度为准。母排、铜芯电缆，线径须符合功率要求。电缆套管需用混凝土包裹做保护，厚度不低于5cm。 | 1项 | 江南、起帆、上上三个品牌可选 |  |  |  |  |
| 3 | - 双电源控制柜 | 1、柜体尺寸(高×宽×深)2200×800×800mm。 2、配双电源切换开关，可实现市电的自动切换(In=180A)。 3、电源3相5线，380V（±5%），220V（±5%）. 4、总进线需配置多功能电表，馈线单元需配置数字电流表，并将数据接入PLC系统。 5、总进线需配备电源SPD（三相四线）及配套的隔离开关，互感器、接触器等推荐品牌。 6、铭牌应为不锈钢材料，设备零件及其附件上的指示牌、警告牌应标识清晰。 | 1项 | 推荐品牌：Schneider、ABB、SIEMENS。 多功能电表推荐品牌：安科瑞、正泰、德力西 |  |  |  |  |
| 4 | - 接地 | - 箱体中应设有不少于两个与接地系统相连的端子，需要接地的高低压电器元件及金属部件均应有效接地。其尺寸应以满足回路额定电流及连接要求，并应提供铜质或不锈钢制造的螺栓、螺帽及防松垫圈。 | 1项 |  |  |  |  |  |
| 5 | - 规格及材质 | - 箱体外（不含基础）无外露可拆卸的螺栓，所有门轴必须采用不锈钢材料制作，所有锁盒采用户外铝合金锁盒。所有的门应向外开，开启角度应大于90°，并设定位装置，门的设计尺寸应与所装用的设备尺寸相配合。 | 1项 |  |  |  |  |  |
| 6 | - 阻燃性 | - 产品阻燃性好，绝缘材料具有自动熄火的特性，遇到火源时不产生有害气体。 | 1项 |  |  |  |  |  |
| 7 | - 耐地震要求 | - 支座必须按承受地震荷载时能保持结构完整来设计。 | 1项 |  |  |  |  |  |
| 三、标准泵站系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧型标准泵房 | 1、泵站建设尺寸 (长×宽)：7m×4m (内部实际空间为长6m*宽3m*高3m). 2、室外标准泵站箱体材质：厚度≥2mm（表面做静电喷塑防腐处理、抗老化、耐腐蚀、防锈、经久耐用。顶部设用起吊装置，方便整体吊装，现场外部管网与预留的设备进出水口直接对接，简便安装。泵房顶部设有一定的坡度，保证下雨屋面不积水，整体防护等级达到IP55。 3、泵房装饰包括墙壁和顶部的隔音、LED照明、排风设施、排水、空调2P壁挂式等设施。 4、标准泵站内配置加压设备、变频柜、远程监控系统、空调、除湿机、应急灯、86型暗装插座开关、（温湿度检测、水淹报警器、烟感报警器、红外线报警器、门禁，信号均需接入PLC）。 5、包含1台安防柜（采用图腾或威图品牌），预留室外光纤进入柜体通道，预埋电源电缆、PLC控制柜网线至柜体。 6、所有强弱电均采用暗线铺设，强弱电分离走线。 7、泵房大门采用2×2m不锈钢双开防盗门。 | 1套 |  |  |  |  |  |
| 2 | 立式多级离心水泵 | 1、额定流量：Q≥150m3/h(45米扬程工况时) 2、额定扬程：H=45-57m（150m3/h流量工况时） 3、电机额定功率：N≥30kw ,50HZ(±5%) 4、电机品牌同水泵品牌一致.（投标供应商可根据流量、扬程参数自行选定水泵电机功率。） 5、含水泵机组基础制作，基座采用槽钢板材厚度≥4mm。 | 2台 | 格兰富、凯仕比、 富兰克林 |  |  |  |  |
| 3 | PLC控制柜 | 1、柜体尺寸：2200×800×800mm柜（带温控散热风扇、除湿器）。柜体钢板厚度不小于2mm； 2、PLC西门子需配置CPU、通讯模块等，必须含以太网通讯接口；配置触摸屏，品牌同西门子。 3、配置1台工业交换机，电口不少于5个，采用西门子、MOXA或赫斯曼品牌。 4、程序：PLC和触摸屏的程序编辑(含编辑软件，程序必须开放)； 5、附件包括：接线端排，空槽盖板，终端电阻，分支电缆，空气开关，端子排，中间继电器、小型继电器、信号防雷器、信号隔离器等。 6、包含泵站所有相关的信号线、电缆等辅材。 7、PLC柜底座制作、安装及独立的接地系统安装(接地电阻＜4Ω。含主材和辅材。 8、柜内其它电气元器件推荐采用施耐德、ABB或西门子品牌。 | 1套 | 工业交换机采用西门子、MOXA或赫斯曼品牌； PLC推荐采用： 施耐德M340系列、西门子S7-1200系列、 AB compactlogix系列1769-L32。 电气元器件推荐采用施耐德、ABB或西门子品牌。 |  |  |  |  |
| 4 | 变频控制 | 1、柜体尺寸：2200×800×800mm柜（带温控散热风扇、除湿器）。柜体板厚度不小于2mm； 2、变频器和水泵一拖一，配置2台变频器，能带动配置的水泵机组。防护等级 IP55。 3、变频器采用ABB、西门子或丹弗斯品牌的低谐波固态变频器。 4、柜内其它电气元器件推荐采用施耐德、ABB或西门子品牌。 | 1套 | 变频器推荐采用： 丹佛斯：FC300系列， ABB：ACS510系列， 西门子：S120系列。电气元器件推荐采用施耐德、ABB或西门子品牌。 |  |  |  |  |
| 5 | UPS | 1、容量不低于1500VA，负责数据的市电停电后的传输，含配套蓄电池，额定负载下放电1H，输入220V，输出220V。 2、电池品牌推荐采用山特、松下、阳光。 3、UPS出线电源需连接自控系统和安防系统。 | 1套 | 山特、松下、阳光。 |  |  |  |  |
| 6 | 压力罐 | 容积：φ800×1500mm，1.6MPa 不锈钢材质 | 1套 | 阿库斯坦(AQUASYSTEM)、瓦诺(VAREM)、 齐尔美特(ZILMET) |  |  |  |  |
| 7 | 压力罐配套不锈钢球阀 | 304不锈钢材质 DN50 | 1套 | 国产 |  |  |  |  |
| 8 | 电动双法兰意大利不锈钢薄型球阀 | 1、规格DN300 304不锈钢材质。 2、阀体阀芯均为不锈钢。 3、进水总管安装（电动装置配置常州电站辅机厂的产品）电动球阀控制系统安装在低压控制柜。 | 1套 | 上海冠龙、中核苏阀 VAG、AVK |  |  |  |  |
| 9 | 不锈钢Y型过滤器 | 1、规格DN300 304不锈钢材质。 2、阀体阀芯均为不锈钢。 | 1套 | 上海冠龙、中核苏阀 VAG、AVK |  |  |  |  |
| 10 | 不锈钢倒流防止器 | 1、规格DN300 304不锈钢材质。 2、阀体阀芯均为不锈钢。 | 1套 | 上海冠龙、中核苏阀 VAG、AVK |  |  |  |  |
| 11 | 304不锈钢双法兰伸缩节 | 1、规格DN300 304不锈钢材质。 2、阀体阀芯均为不锈钢。 | 1套 | 上海冠龙、中核苏阀 VAG、AVK |  |  |  |  |
| 12 | 总进水法兰 涡轮式蝶阀 | 1、规格DN300 304不锈钢材质。 2、阀体阀芯均为不锈钢。 | 1套 | 上海冠龙、中核苏阀 VAG、AVK |  |  |  |  |
| 13 | 成套设备进出水 法兰涡轮式蝶阀 | 1、规格DN200 304不锈钢材质。 2、阀体阀芯均为不锈钢。 | 2套 | 上海冠龙、中核苏阀 VAG、AVK |  |  |  |  |
| 14 | 泵前涡轮蝶阀 | DN150， PN10，法兰式，软密封， 304不锈钢材质。 | 1套 | 上海冠龙、中核苏阀 VAG、AVK |  |  |  |  |
| 15 | 泵后蝶阀 | DN150 ，PN16，法兰式，软密封， 304不锈钢材质。 | 1套 | 上海冠龙、中核苏阀 VAG、AVK |  |  |  |  |
| 16 | 泵后止回阀 | DN200 ，PN16，对夹式，304不锈钢材质。 | 1套 | 上海冠龙、中核苏阀 VAG、AVK |  |  |  |  |
| 17 | 泄压阀+法兰涡轮式蝶阀 | 1、规格DN50 304不锈钢材质。 2、阀体阀芯均为不锈钢。 3、 成套设备出水端304不锈钢材质 | 1套 | 上海冠龙、中核苏阀 VAG、AVK |  |  |  |  |
| 18 | 橡胶软接头(含安装所需配套法兰、变径、三通等配件) | 泵前泵后需配置橡胶软接头，PN16（泵后配置），PN10（泵前配置） | 2套 | 上海沪强、 上海淞江(SUNGKIANG) 、 上海九峰 |  |  |  |  |
| 19 | 设备配套法兰 | 设备供应商自行统计数量，足量提供。 | 1套 | 304不锈钢材质 |  |  |  |  |
| 20 | 设备配套管路 | 1、规格：设备进出总管路DN200，单泵出口管径DN125，其它管径大小设备供应商自行设计，304不锈钢材质 2、范围：泵房内设备所有配套管路，含进出总管，足量提供。 3、水泵进出总管路长度需预留第3台水泵(远期)安装位置(设备供应商自行考虑预留空间)。 | 1套 | 国产 |  |  |  |  |
| 21 | 设备配套弯头 | 足量提供 | 1套 | 304不锈钢材质 |  |  |  |  |
| 22 | 配套变径 | 足量提供 | 1套 | 304不锈钢材质 |  |  |  |  |
| 23 | 压力变送器 | 量程：0~1.6MPa；模拟输出：4~-20mA， 带显示，IP66及以上 | 1只 | E+H、 SIEMENS、 DANFOSS |  |  |  |  |
| 24 | 超压保护器(电接点压力表) | 量程0~1.6MPa； | 1只 | 红旗、 上海自动化仪表、 江苏恒大或同等品牌 |  |  |  |  |
| 四、其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 上位机程序编译 | 1、需将泵站信号传送至自来水公司平台； 2、在自来水公司上位机（Intouch）界面中增加标准增压泵站界面（三维画面，画面风格同现状一致），可实现在自来水公司对标准增压泵站的数据监控及远程控制； 2、包含数据传输必须的设备，集成到控制柜中。 | 1套 |  |  |  |  |  |
| 2 | 系统配套的电缆、信号线、网线、光纤、套管、桥架及其它辅材 | 按现场安装情况，足量提供。 | 1批 | 电缆推荐品牌： 浙江南大、无锡远东、江南、起帆、上上三个品牌可选 |  |  |  |  |
| 3 | 照明LED平板灯 | 根据泵房面积配置 | 1套 |  |  |  |  |  |
| 4 | 排风扇 | 轴流风扇，须满足每小时6-8次的排气功率，采用低噪音风机，并装防护网。 | 1套 |  |  |  |  |  |
| 5 | 洗涤池及上下水管附属设施 | 拖把笤帚一套，上墙支架悬挂 | 1套 |  |  |  |  |  |
| 6 | 灭火器包含箱子 | 5KG/只,两只一箱 | 1套 |  |  |  |  |  |
| 7 | 304不锈钢挡鼠板 | 大小：长150cm，高50cm（折叠式），厚25mm；材质为0.5mm304L不锈钢；门边安装304L不锈钢插槽。 | 1套 |  |  |  |  |  |
| 8 | 安防及远程监控 | - 泵房内安装两台130万像素NVR的高清枪机。 - 硬盘刻录机的品牌为海康，6T+2T的硬盘。 - 交换机的品牌为华为。安装一台红外线报警仪，报警信号接入PLC系统。 - 一台小型网络机柜，尺寸：600*600*1000，监控网络机柜內需增加19寸液晶显示屏(含键盘，鼠标)。 - 泵房内需配备门禁、视频系统、安防联动，包含：门禁主板、门禁控制主机、电磁锁及支架、开门开关。 | 1套 | - 枪机品牌为海康、大华、天地伟业。 - 红外对射品牌为艾礼富，艾礼富、大华、海康威视。 - 网络机柜品牌：图腾威图品牌。 |  |  |  |  |
| 9 | 排污泵及阀组 | 1、参数额定流量：Q≥25m3/h - 2、额定扬程：H=25m 功率4KW。配独立控制柜，元器件采用推荐品牌。 | 1套 | - 排污泵品牌：4kW,泽尼特、格兰富、威乐，控制系统安装在设备控制柜内，可手动控制。（潜水泵控制柜为独立控制柜，可手动、自动、远程控制） - 电气元器件推荐采用施耐德、ABB或西门子品牌。 |  |  |  |  |
| 报价总计（含税）（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 备注：“工程量清单”内如有未尽内容，如电气、自控所需动力电缆、控制电缆、通讯电缆(均必须用铜芯电缆)、套管、支架、仪表箱等相关必需配件由中标单位自行考虑，足量提供。建议各投标供应商自行现场踏勘，确定安装调试方案，确保设备正常运行。

- 1)设备进出水主管路为DN200，设备水泵出水阀件、管材承压1.6MPa。

- 2)所有电缆桥架、紧固件采用304不锈钢材质。

- 3)所有设备的信号需接入PLC系统中。

- 4)中标方需提供保证整套设备系统正常运行的所有配件，足量提供，如有漏项、缺项等情况中标后费用不再另外增加。

- 5)清单内注明“足量提供”的，实施过程中如出现数量偏差价格不予调整。

6）投标供应商报价时应充分考虑完成该项目所需的全部费用，本工程采用固定总价方式结算，按照提供的清单进行报价。投标报价时包括本次招标范围内所需全部设备、材料、随设备提供的备品备件及专用工具的价格、包装费、运杂费（运抵买方工地现场）、卸货费、安装、调试、保险费、检查、生产运行调试和买方操作维护人员培训费、货物在项目现场的伴随服务费用、售后维保费用、增值税（税率13%）。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在卖方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付买方使用的时间。

- 7)招标工程量清单和施工图纸存在不一致的，以本招标工程量清单为准。

8）按照基本技术要求提供，本项目不接受负偏离投标。

3.其他材料（如有）