工程量清单：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、土建系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | - 平整地面、 基础建设 | - 土壤类别:现场勘探,泵站基础建设尺寸 (长×宽)：7m×4m (内部实际空间为长6m*宽3m*高3m). - 取土运距:根据施工现场实际情况自行考虑 - 基础垫层采用C20素混凝土 - 标准泵站基础采用C30 S6混凝土浇注 - 保护层厚度：40mm - 钢筋及焊条：钢筋配比详见招标基础平面图 - 一次性包定。 | 1项 |  |  |
| 2 | - 地面砂浆防水 | - 1、20厚1:2防水水泥砂浆 | 1项 |  |  |
| 二、供电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | - 标准泵站电缆头 | - 全绝缘全屏蔽、可触摸型冷缩肘型硅橡胶电力电缆头。 | 1项 |  |  |
| 2 | - 标准泵站电缆 | - 进线位置：高压变压器计量柜。 - 进线电缆长度30米左右，以现场踏勘实际施工长度为准。母排、铜芯电缆，线径须符合功率要求。电缆套管需用混凝土包裹做保护，厚度不低于5cm。 | 1项 | 江南、起帆、上上三个品牌可选 |  |
| 3 | - 双电源控制柜 | 1、柜体尺寸(高×宽×深)2200×800×800mm。 2、配双电源切换开关，可实现市电的自动切换(In=180A)。 3、电源3相5线，380V（±5%），220V（±5%）. 4、总进线需配置多功能电表，馈线单元需配置数字电流表，并将数据接入PLC系统。 5、总进线需配备电源SPD（三相四线）及配套的隔离开关，互感器、接触器等推荐品牌。 6、铭牌应为不锈钢材料，设备零件及其附件上的指示牌、警告牌应标识清晰。 | 1项 | 推荐品牌：Schneider、ABB、SIEMENS。 多功能电表推荐品牌：安科瑞、正泰、德力西 |  |
| 4 | - 接地 | - 箱体中应设有不少于两个与接地系统相连的端子，需要接地的高低压电器元件及金属部件均应有效接地。其尺寸应以满足回路额定电流及连接要求，并应提供铜质或不锈钢制造的螺栓、螺帽及防松垫圈。 | 1项 |  |  |
| 5 | - 规格及材质 | - 箱体外（不含基础）无外露可拆卸的螺栓，所有门轴必须采用不锈钢材料制作，所有锁盒采用户外铝合金锁盒。所有的门应向外开，开启角度应大于90°，并设定位装置，门的设计尺寸应与所装用的设备尺寸相配合。 | 1项 |  |  |
| 6 | - 阻燃性 | - 产品阻燃性好，绝缘材料具有自动熄火的特性，遇到火源时不产生有害气体。 | 1项 |  |  |
| 7 | - 耐地震要求 | - 支座必须按承受地震荷载时能保持结构完整来设计。 | 1项 |  |  |
| 三、标准泵站系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧型标准泵房 | 1、泵站建设尺寸 (长×宽)：7m×4m (内部实际空间为长6m*宽3m*高3m). 2、室外标准泵站箱体材质：厚度≥2mm（表面做静电喷塑防腐处理、抗老化、耐腐蚀、防锈、经久耐用。顶部设用起吊装置，方便整体吊装，现场外部管网与预留的设备进出水口直接对接，简便安装。泵房顶部设有一定的坡度，保证下雨屋面不积水，整体防护等级达到IP55。 3、泵房装饰包括墙壁和顶部的隔音、LED照明、排风设施、排水、空调2P壁挂式等设施。 4、标准泵站内配置加压设备、变频柜、远程监控系统、空调、除湿机、应急灯、86型暗装插座开关、（温湿度检测、水淹报警器、烟感报警器、红外线报警器、门禁，信号均需接入PLC）。 5、包含1台安防柜（采用图腾或威图品牌），预留室外光纤进入柜体通道，预埋电源电缆、PLC控制柜网线至柜体。 6、所有强弱电均采用暗线铺设，强弱电分离走线。 7、泵房大门采用2×2m不锈钢双开防盗门。 | 1套 |  |  |
| 2 | 立式多级离心水泵 | 1、额定流量：Q≥150m3/h(45米扬程工况时) 2、额定扬程：H=45-57m（150m3/h流量工况时） 3、电机额定功率：N≥30kw ,50HZ(±5%) 4、电机品牌同水泵品牌一致.（投标供应商可根据流量、扬程参数自行选定水泵电机功率。） 5、含水泵机组基础制作，基座采用槽钢板材厚度≥4mm。 | 2台 | 格兰富、凯仕比、 富兰克林 |  |
| 3 | PLC控制柜 | 1、柜体尺寸：2200×800×800mm柜（带温控散热风扇、除湿器）。柜体钢板厚度不小于2mm； 2、PLC西门子需配置CPU、通讯模块等，必须含以太网通讯接口；配置触摸屏，品牌同西门子。 3、配置1台工业交换机，电口不少于5个，采用西门子、MOXA或赫斯曼品牌。 4、程序：PLC和触摸屏的程序编辑(含编辑软件，程序必须开放)； 5、附件包括：接线端排，空槽盖板，终端电阻，分支电缆，空气开关，端子排，中间继电器、小型继电器、信号防雷器、信号隔离器等。 6、包含泵站所有相关的信号线、电缆等辅材。 7、PLC柜底座制作、安装及独立的接地系统安装(接地电阻＜4Ω。含主材和辅材。 8、柜内其它电气元器件推荐采用施耐德、ABB或西门子品牌。 | 1套 | 工业交换机采用西门子、MOXA或赫斯曼品牌； PLC推荐采用： 施耐德M340系列、西门子S7-1200系列、 AB compactlogix系列1769-L32。 电气元器件推荐采用施耐德、ABB或西门子品牌。 |  |
| 4 | 变频控制 | 1、柜体尺寸：2200×800×800mm柜（带温控散热风扇、除湿器）。柜体板厚度不小于2mm； 2、变频器和水泵一拖一，配置2台变频器，能带动配置的水泵机组。防护等级 IP55。 3、变频器采用ABB、西门子或丹弗斯品牌的低谐波固态变频器。 4、柜内其它电气元器件推荐采用施耐德、ABB或西门子品牌。 | 1套 | 变频器推荐采用： 丹佛斯：FC300系列， ABB：ACS510系列， 西门子：S120系列。电气元器件推荐采用施耐德、ABB或西门子品牌。 |  |
| 5 | UPS | 1、容量不低于1500VA，负责数据的市电停电后的传输，含配套蓄电池，额定负载下放电1H，输入220V，输出220V。 2、电池品牌推荐采用山特、松下、阳光。 3、UPS出线电源需连接自控系统和安防系统。 | 1套 | 山特、松下、阳光。 |  |
| 6 | 压力罐 | 容积：φ800×1500mm，1.6MPa 304不锈钢材质 | 1套 |  |  |
| 7 | 压力罐配套不锈钢球阀 | 304不锈钢材质 DN50 | 1套 | 国产 |  |
| 8 | 电动双法兰意大利不锈钢薄型球阀 | 1、规格DN300 304不锈钢材质。 2、阀体阀芯均为不锈钢。 3、进水总管安装（电动装置配置常州电站辅机厂的产品）电动球阀控制系统安装在低压控制柜。 | 1套 | 上海冠龙、中核苏阀 VAG、AVK |  |
| 9 | 不锈钢Y型过滤器 | 1、规格DN300 304不锈钢材质。 2、阀体阀芯均为不锈钢。 | 1套 | 上海冠龙、中核苏阀 VAG、AVK |  |
| 10 | 不锈钢倒流防止器 | 1、规格DN300 304不锈钢材质。 2、阀体阀芯均为不锈钢。 | 1套 | 上海冠龙、中核苏阀 VAG、AVK |  |
| 11 | 304不锈钢双法兰伸缩节 | 1、规格DN300 304不锈钢材质。 2、阀体阀芯均为不锈钢。 | 1套 | 上海冠龙、中核苏阀 VAG、AVK |  |
| 12 | 总进水法兰 涡轮式蝶阀 | 1、规格DN300 304不锈钢材质。 2、阀体阀芯均为不锈钢。 | 1套 | 上海冠龙、中核苏阀 VAG、AVK |  |
| 13 | 成套设备进出水 法兰涡轮式蝶阀 | 1、规格DN200 304不锈钢材质。 2、阀体阀芯均为不锈钢。 | 2套 | 上海冠龙、中核苏阀 VAG、AVK |  |
| 14 | 泵前涡轮蝶阀 | DN150， PN10，法兰式，软密封， 304不锈钢材质。 | 1套 | 上海冠龙、中核苏阀 VAG、AVK |  |
| 15 | 泵后蝶阀 | DN150 ，PN16，法兰式，软密封， 304不锈钢材质。 | 1套 | 上海冠龙、中核苏阀 VAG、AVK |  |
| 16 | 泵后止回阀 | DN150 ，PN16，对夹式，304不锈钢材质。 | 1套 | 上海冠龙、中核苏阀 VAG、AVK |  |
| 17 | 泄压阀+法兰涡轮式蝶阀 | 1、规格DN50 304不锈钢材质。 2、阀体阀芯均为不锈钢。 3、 成套设备出水端304不锈钢材质 | 1套 | 上海冠龙、中核苏阀 VAG、AVK |  |
| 18 | 橡胶软接头(含安装所需配套法兰、变径、三通等配件) | 泵前泵后需配置橡胶软接头，PN16（泵后配置），PN10（泵前配置） | 2套 | 上海沪强、 上海淞江(SUNGKIANG) 、 上海九峰 |  |
| 19 | 设备配套法兰 | 设备供应商自行统计数量，足量提供。 | 1套 | 304不锈钢材质 |  |
| 20 | 设备配套管路 | 1、规格：设备进出总管路DN200，单泵出口管径DN125，其它管径大小设备供应商自行设计，304不锈钢材质 2、范围：泵房内设备所有配套管路，含进出总管，足量提供。 3、水泵进出总管路长度需预留第3台水泵(远期)安装位置(设备供应商自行考虑预留空间)。 | 1套 | 国产 |  |
| 21 | 设备配套弯头 | 足量提供 | 1套 | 304不锈钢材质 |  |
| 22 | 配套变径 | 足量提供 | 1套 | 304不锈钢材质 |  |
| 23 | 压力变送器 | 量程：0~1.6MPa；模拟输出：4~-20mA， 带显示，IP66及以上 | 1只 | E+H、 SIEMENS、 DANFOSS |  |
| 24 | 超压保护器(电接点压力表) | 量程0~1.6MPa； | 1只 | 红旗、 上海自动化仪表、 江苏恒大或同等品牌 |  |
| 四、其它 |  |  |  |  |  |
| 1 | 上位机程序编译 | 1、需将泵站信号传送至自来水公司平台； 2、在自来水公司上位机（Intouch）界面中增加标准增压泵站界面（三维画面，画面风格同现状一致），可实现在自来水公司对标准增压泵站的数据监控及远程控制； 2、包含数据传输必须的设备，集成到控制柜中。 | 1套 |  |  |
| 2 | 系统配套的电缆、信号线、网线、光纤、套管、桥架及其它辅材 | 按现场安装情况，足量提供。 | 1批 | 电缆推荐品牌： 浙江南大、无锡远东、江南、起帆、上上三个品牌可选 |  |
| 3 | 照明LED平板灯 | 根据泵房面积配置 | 1套 |  |  |
| 4 | 排风扇 | 轴流风扇，须满足每小时6-8次的排气功率，采用低噪音风机，并装防护网。 | 1套 |  |  |
| 5 | 洗涤池及上下水管附属设施 | 拖把笤帚一套，上墙支架悬挂 | 1套 |  |  |
| 6 | 灭火器包含箱子 | 5KG/只,两只一箱 | 1套 |  |  |
| 7 | 304不锈钢挡鼠板 | 大小：长150cm，高50cm（折叠式），厚25mm；材质为0.5mm304L不锈钢；门边安装304L不锈钢插槽。 | 1套 |  |  |
| 8 | 安防及远程监控 | - 泵房内安装两台130万像素NVR的高清枪机。 - 硬盘刻录机的品牌为海康，6T+2T的硬盘。 - 交换机的品牌为华为。安装一台红外线报警仪，报警信号接入PLC系统。 - 一台小型网络机柜，尺寸：600*600*1000，监控网络机柜內需增加19寸液晶显示屏(含键盘，鼠标)。 - 泵房内需配备门禁、视频系统、安防联动，包含：门禁主板、门禁控制主机、电磁锁及支架、开门开关。 | 1套 | - 枪机品牌为海康、大华、天地伟业。 - 红外对射品牌为艾礼富，艾礼富、大华、海康威视。 - 网络机柜品牌：图腾威图品牌。 |  |
| 9 | 排污泵及阀组 | 1、参数额定流量：Q≥25m3/h - 2、额定扬程：H=25m 功率4KW。配独立控制柜，元器件采用推荐品牌。 | 1套 | - 排污泵品牌：4kW,泽尼特、格兰富、威乐，控制系统安装在设备控制柜内，可手动控制。（潜水泵控制柜为独立控制柜，可手动、自动、远程控制） - 电气元器件推荐采用施耐德、ABB或西门子品牌。 |  |

- 采购单位：南通海润水务有限公司

- 日期：    年  月  日