施工图设计说明

1.0 概述

通州湾示范区高新综合产业园纬五路路线呈东西走向。道路设计范围西起现状扶海路（中心桩号K0+000），向东延伸至现状西环河（中心桩号K0+260），路线全长约260m，道路红线宽度为11m，沥青混凝土路面；道路等级为城市支路；经过现场实地勘测，本工程路灯电源引自扶海路现状路灯。

本项目涉及专业含道路工程、排水工程、给水工程、交通工程、照明工程等，本册为照明工程，其余专业另见分册。

2.0 设计依据

- 项目中标通知书和合同；

- 道路平面图、横断面图；

- 本工程初步设计专家评审意见及施工图设计专家评审意见。

3.0 主要设计标准及规范

（1）《城市道路照明设计标准》（CJJ 45-2015）；

（2）《LED城市道路照明应用技术要求》（GB/T 31832-2015）；

（3）《城市工程管线综合规划规范》（GB 50289-2016）；

（4）《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ 89-2012）；

（5）《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》（GB 50168-2018）；

（6）《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）；

（7）《电力工程电缆设计标准》（GB 50217-2018）；

（8） 其他相关技术标准、规范、规程等。

4.0 设计内容

4.1 照明主要技术指标

本次设计道路为城市支路，沥青混凝土路面，道路照明标准为：

| 道路级别 | 路面亮度 |  |  | 路面照度 |  | 眩光限制TI(%)最大初始值 | 环境比SR最小值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均亮度 | 总均匀度 | 纵向均匀度 | 平均照度 | 均匀度 |  |  |
|  | Lav | UO | UL | Eav | UE |  |  |
|  | 维持值 | 最小值 | 最小值 | 维持值 | 最小值 |  |  |
| 城市支路 | 0.75 | 0.4 | - | 10 | 0.3 | 15 | - |

注：1.表中所列的平均照度仅适用于沥青路面。2.表中各项数值仅适用于干燥路面。

4.2 布灯方式

（1）标准路段：在道路南侧路外绿化带位置单侧布置8m高单挑灯，光源选用1×70W LED灯，路灯灯杆间距原则上按28m控制；局部展宽地段适当缩小路灯间距；灯具选用半截光型。

（2）纬五路与现状扶海路交叉口处，新建一盏15m高三火中杆灯，光源选用3×200W LED投光

灯。

（3）路灯具体位置详见照明平面设计图，交叉口处的灯杆安装位置可根据现场确定。

4.3 灯杆基础

（1）灯杆基础采用现浇的钢筋混凝土基础，基础上设有与灯杆连接配套的法兰盘。

（2）按平面图所示位置及档距定位，注意避开其它管线。

（3）路灯灯杆横向布置在道路南侧路外绿化带内，距车行道外边缘0.5m处，纵向根据给定位置施工，施工过程中如遇障碍物影响，可适当考虑移动，但以移动位置与原定误差不超过2米为宜。

（4）定位后开挖预浇基坑，8m高路灯杆坑尺寸为600×600×1600mm，15m高中杆灯杆坑尺寸为800×800×2000mm，将钢筋基础笼子放下去，校正基础笼子中心和高度后浇筑C25混凝土，混凝土平台要保持水平，待灯杆安装后，用C10素混凝土封包，厚10cm，与侧石顶面齐平。

（5）基础法兰板、螺栓孔大小及位置应与实际采购的路灯灯杆底部的法兰及螺栓孔位置对应。

（6）钢筋笼底部外弯折长度100mm，螺栓上端应安装双螺母。

（7）螺丝、螺母及相关附件要求采用不锈钢材质（不锈钢304），相关规格参数指标应符合《紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》（GBT 3098.6-2014）的要求以及建设单位需要达到的技术等级要求。

（8）路灯基础的具体尺寸应根据路灯实际样式结合强风荷载重新计算确定。

（9）实际施工时，如建设单位有其他相关路灯基础标准时，应按照相关标准执行。

4.4 灯杆

（1）本工程图示路灯灯型仅为示意，具体灯型样式应根据建设单位的要求进行制作或采购。

（2）单挑路灯灯杆高度8m，壁厚≥4mm，下口直径D=175mm，上口直径D=70mm，灯杆挑臂长度≤1.2m，仰角≤15°；中杆灯灯杆高度15m，壁厚≥5mm，下口直径D=280mm，上口直径D=114mm。具体相关参数仍需结合具体灯型进行优化调整。

（3）灯杆的材质及技术参数、性能指标均不应低于Q235-A，符合GB/T700标准。

（4）灯杆全长直线度误差应小于3‰，所有灯杆表面均采用热镀锌防腐、喷塑工艺。

（5）灯杆焊接按《钢结构焊接规程》（GB 50661-2011）执行，必须连续焊通，不允许点焊、虚焊、漏焊，焊接质量符合GB/T12469要求。

（6）灯杆底部带有法兰盘，通过地脚螺栓安装在基础上。

（7）检查孔下口离地高度≥50cm，安装防盗铰链，采用防盗三角螺钉（以业主要求为准）。

（8）灯杆的所有连接部件必须为不锈钢材料，必须有防止挑臂转动的措施。

（9）灯杆及加工部件，采用热镀锌工艺进行防腐处理，锌层应均匀，表面色泽一致，厚度不小于86μm，要求48h盐雾实验合格。

（10）灯杆进行表面喷塑处理（防紫外线），塑层厚度在100μm以上，表面颜色可根据建设单位要求任意选择，处理后要求表面色泽一致，无脱落现象，表面喷塑保持期不小于10年。

（11）灯杆强度按抗风速40m/s要求设计，灯杆摇摆度≤5°，抗震等级≥7级。

（12）所有紧固件均为不锈钢铸件，符合GB/1220标准。

（13）实际施工时，如建设单位有其他相关路灯基础标准时，应按照相关标准实施。

4.5 灯具、光源、电器

（1）灯具须满足的标准

- 《LED城市道路照明应用技术要求》（GB T31832-2015）。

（2）灯具的外形结构应整体简洁流畅、时尚美观，由施工单位根据需要合理设计（成品制造前需经建设单位确认），但要按道路现状及实际档距配光，配光曲线近似蝙蝠翼/矩形光斑，其配光曲线角：横向120°，纵向90°。灯具中部分LED灯泡熄灭或整灯调光时，其光斑形状和路面照度均匀性不应发生明显变化，单灯照度均匀度≥0.4，眩光限制符合GB T24969-2010标准。

（3）灯具电器绝缘等级为I级，灯具防护等级不应低于IP65，表明静电喷塑，仰角≤15°。

（4）灯具工作环境在-40℃～50℃。

（5）灯具外壳：高压压铸铝合金外壳，耐腐蚀、抗冲击、牢固耐用；耐腐蚀性：II 级。

（6）密封圈：新型硅橡胶、耐高温及老化。

（7）灯具内部导线要求采用耐高温导线，杆内配线BVV3×2.5mm²。灯具不带电的金属外壳应与PE线可靠连接。

（8）灯具内应有电源接线端子，外部接线和内部接线穿过硬质材料时应有保护措施。

（9）灯具表面需采用静电喷涂处理，美观耐用。表面颜色可根据建设单位要求任意选择。选用进口杜邦粉末材料喷涂，保证十年内不退色。

（10）灯具安装口径必须与灯杆相匹配，并配备防坠落装置。

（11）灯具含光源电器及一切其他所必备附件；提供灯具安装说明书。

（12）电源驱动装置应选用知名品牌，内置于灯具内，与光源模组间连接可靠，便于维护，整体美观。灯具额定条件下实际消耗的功率与额定功率之差小于10%。且整灯功率因数≥0.95。

（13）有针对感应雷击及静电的专用防护元件，器件性能符合IEC61000-4（Level 4）的检测标准。灯具需配防雷击及涌浪保护装置：≥10KV。

（14）LED芯片应选用原厂封装的优质芯片（选用品牌在采购前需征得建设单位的确认），单颗LED配备二次配光透镜，单颗功率≥3W。LED灯具色温小于3000K，包含驱动损耗及灯具光损的整体初始光效≥140Lm/W。

（15）LED灯具功率为70W、200W，灯具效率不低于75%。

（16）LED路灯工作20000h，光衰≤20%，使用寿命≥50000h。光源的使用寿命不小于20000h。

（17）光源显色指数Ra≥80；3000h光通维持率≥95%；6000h光通维持率≥90%，色温为3000K。

4.6 路灯供电及控制

（1）路灯电源：本工程路灯电源引自扶海路现状路灯。

（2）本工程采用地埋电力电缆供电线路，每回按三相供电，A、B、C三相间隔接线，保持三相平衡，施工时须以建设单位部门的要求为准。

（3）本工程所设路灯采用全夜灯方式控制。

（4）凡正常情况下不带电，而当绝缘破坏时有可能呈现电压的所有电气设备金属外壳均应可靠接地。

4.7 电缆敷设

（1）路灯电缆采用YJV-0.6/1.0KV-5×16电缆穿PE63管敷设，一般段埋深不低于0.7米，敷设深度以最上层管道和管顶至所在路面的垂直距离为准；单挑路灯基础内敷设二根PE管，每根长度1m。

（2）为便于后期电缆穿线，原则上50～100m设置一座接线井。

（3）灯杆内电缆接头需安装电缆连接器。

（4）横向过路的电缆采用SC100钢管保护，钢管采用丝扣连接，与道路工程同步实施，埋深一般不低于1米。

（5）电缆敷设其它事项应遵守《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》中相关要求。

（6）实际施工时，如建设单位部门对电缆敷设有其他符合规范的要求时，应照相关要求施工。

4.8 安全及保护

（1）在灯杆位并头的电缆管线直接进灯杆内接线。杆座和接线井内的电缆头留有一定余量。

（2）本次设计道路照明配电系统的接地形式应采用TT系统，用电设备外壳直接接地。在灯具基础侧地坪下设人工接地极（50×50×5×2500热镀锌角钢），各灯杆处均设一根，接地极顶部埋深均为地坪下1.0米，并用接地连接体（Φ10镀锌圆钢）与灯杆相连，路灯箱变接地采用40×4热镀锌扁钢做水平连接线，采用50×50×5×2500热镀锌角钢做垂直接地体（共3根，间距5米，接地体顶部埋深为地坪下1.0米），沿距离箱变基础1米处敷设，并与箱变基础钢筋网焊接成电气通路。

（3）在每套LED路灯的进线处需单独安装熔断器，熔丝应符合：P≤150W为4A，150W＜P≤250W为6A，250W＜P≤400W为10A，400W＜P≤1000W为15A，其中P为光源功率。

（4）灯杆除采用单独接地装置外，还须用电力电缆中的黄绿线将所有路灯灯杆连接起来，形成接地网；黄绿线不得接入路灯配电箱中。

（5）要求接地电阻不大于4欧姆。

（6）接线时注意线的色别，每一路电缆中三根相线和中性线、接地线要保持一致。

（7）电缆在灯柱内及两盏路灯的中间位置采用防盗夹头。

（8）道路照明供电线路的人孔井盖及手孔井盖、照明灯杆的检修门及路灯户外配电箱，均应设置需使用专用工具开启的闭锁装置。

4.9 路面平均照度计算

标准路段车行道侧：Eav= Eav=nΦNKA=1×9800×0.6×0.728×8=18.38 Lx

公式中：Φ--光通量（Lm），70W LED灯Φ=9800Lm

N--光源数（只）， N=1

n--灯具利用系数（取0.5）

K--维护系数（野外K=0.7）

A--照射面积（m2）

结论：符合规范要求（支路机动车道平均照度8/10 Lx）。

4.10 功率密度值计算

标准路段车行道侧：LPD=P×NW×L=70×128×8=0.31  W/m2

公式中：P--每套灯具中的光源功率

N--二侧对称布置时为2，其它布置时为1

W--整个路宽

L--两灯杆距离

结论：满足照明功率密度值≤0.50 W/m2，符合规范要求。

5.0 安全及其它注意事项

（1）施工必须遵守各项安全操作规程、安全操作制度及国家关于安全生产的各项规定。

（2）路灯定位时注意避开其他管线，尤其空中的高、低压架空线路等，开挖沟槽、打接地棒等时要清楚地下隐蔽部分情况，注意安全，并须有业主或监理的现场指导。

（3）电缆敷设、基础制作等隐蔽部分参见隐蔽部分结构图及相关图集。

（4）施工时注意做好安全标志、标识，服从路政部门、业主及监理指挥。

（5）施工结束施工单位根据建设单位的要求对路灯、控制柜编号。

（6）路灯具体样式由建设单位指定，生产厂家应根据指定灯杆灯型结合自身生产工艺特点以及灯具各部分技术规格进行灯杆结构强度受力计算，以保障满足项目地区强风荷载的要求；路灯基础的具体尺寸应由施工方根据路灯实际样式结合强风荷载重新计算确定。

（7）灯杆的高度、悬臂、仰角是根据灯具的配光曲线经计算而获得，最终的参数须根据实际使用的灯具作合理调整。

（8）路灯的接地方式仅供参考，应符合建设单位的要求。

（9）如建设单位对照明电缆施工有相应防盗要求时，应按照相关要求施工。

（10）电缆、管道具体数量可根据现场情况按实计量。

（11）施工中如有问题，及时与建设单位、设计单位及监理部门联系，协商解决。

（12）未尽事宜，按相关技术规范、规程及标准执行。